## Komutlar
Ana Mesaj Kodu | Aksiyon Kodu | Aksiyon İsmi | Referans
0x6050 | 0x3006 | Akım Harmonikleri Okuma | Akım Harmonikleri Okuma
0x6050 | 0x300C | Alarm Bayrakları Okuma | Alarm Bayrak Okuma
0x7020 | 0x2004 | Alarm Bayrak Tanımı Güncelleme | Alarm Bayrak Tanımı Güncelleme
0x6050 | 0x300B | Alarm Bayrak Tanımı Okuma | Alarm Bayrak Tanımı Okuma
0x6050 | 0x3011 | Alarmların Merkezlere İletimi | Alarm Bayrakları İletimi
0x7020 | 0x2000 | Alarm Değerleri Güncelleme | Alarm Değerleri Güncelleme
0x6050 | 0x300A | Alarm Değerleri Okuma | Alarm Değerleri Okuma
0x7020 | 0x1010 | Analizör Listesi Güncelle | Analizör Listesi Güncelle
0x6050 | 0x1000 | Analizör Listesi Oku | Analizör Listesi Oku
0x70D0 | 0x10D0 | Analizör Sil | Analizör Sil
0x6050 | 0x3000 | Analizör Tanım Bilgileri Okuma | Analizör Tanım Bilgileri Okuma
0x6050 | 0x3010 | Anlık Kesintilerin Merkezlere İletimi | Anlık Kesinti İletimi
0x6050 | 0x300D | Anlık Kesinti Kayıtları Okuma | Anlık Kesinti Kayıtları Okuma
0x7020 | 0x2001 | Ekipman Yazılımı Güncelle | Ekipman Yazılımı Güncelle
0x6050 | 0x3001 | Elektriksel Parametre Okuma | Elektriksel Parametre Okuma
0x6050 | 0x3003 | Enerji Tüketim Değerleri Okuma | Enerji Tüketim Değerleri Okuma
0x6050 | 0x3004 | Enerji Üretim Değerleri Okuma | Enerji Üretim Değerleri Okuma
0x6050 | 0x3007 | Gerilim Harmonikleri Okuma | Gerilim Harmonikleri Okuma
0x6050 | 0x300E | Geriye Dönük Harmonik Kayıtları Okuma | Geriye Dönük Harmonik Kayıtları Okuma
0x6050 | 0x3008 | Kesinti Kayıtları Okuma | Kesinti Kayıtları Okuma
0x7060 | 0x4001 | Kontrol Portu Ayarlama | Kontrol Portu Ayarlama
0x6050 | 0x3002 | Maximum Ortalama Değerler Okuma | Maximum Ortalama Değerler Okuma
0x6050 | 0x30A0 | Okuma Paketi Bilgisi Oku | Okuma Paketi Bilgisi Oku
0x7020 | 0x2002 | Okuma Paketi Güncelle | Okuma Paketi Güncelle
0x6050 | 0x30B0 | Okuma Paketi ile Oku | Okuma Paketi ile Oku
0x6050 | 0x300F | Parametreler Yük Profili Okuma | Parametreler Yük Profili Okuma
0x7020 | 0x2003 | Register Haritası Güncelle | Register Haritası Güncelle
0x6050 | 0x3100 | Register Haritası Oku | Register Haritası Oku
0x6050 | 0x3005 | Toplam Harmonik Bozulma Okuma | Toplam Harmonik Bozulma Okuma
0x7060 | 0x4002 | Veri Değeri Yazma | Veri Değeri Yazma
0x6050 | 0x3009 | Yük Profili Okuma | Yük Profili Okuma

## Başlık Alanı
Başlık ( HS:2, E: 0x4FF0 )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Değer / Örnek | Açıklama
3 | 0x106E | Komut Seti Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu | 4 | 0x4B4C5445 - (KLTE) | Gönderilen komutun hangi komut setine ait olduğunu belirten kısa kod
3 | 0x1001 | Komut Seti Versiyonu | Metin | Zorunlu | 3 | 0x000001 | Gönderilen komutun çalışacağı Komut seti versiyonu. Gönderilen versiyonun haberleşme ünitesi üzerinde bulunmaması durumunda en yakın versiyon ile çalıştırılması denenecektir. Hata durumlarında alarm gönderilecektir.
3 | 0x1002 | Aksiyon Kodu | Metin | Zorunlu | 2 | 0x4400 - (Komut seti okuma) | Çalıştırılmak istenen komutun aksiyon kodu
3 | 0x1003 | Mesaj Dizisi Kimlik Kodu (Transaction ID) | Metin | Zorunlu |  | 0x11223344556677889900AABBCCDDEEFF | Yapılan mesajaşma dizisini yönetici sistemler ve modem bazında benzersiz şekilde ifade edecek değer. Başlıkta bulunan üst sistem kodu ve tarih alanları ile birlikte düşünülüp daha kısa bir kimlik kodu gönderilebilir.
3 | 0x1004 | Mesaj Kimlik Kodu (Message ID) | Metin | Zorunlu | 2 | 0x0004 | Mesajlaşma dizisi içerisinde gönderilen mesajın kaçıncı sırada olduğunu belirten sıra numarası
3 | 0x2002 | İşletim Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x01 | Komutun senkron(iletişim kapatılmadan) veya asenkron(iletişim kapatılıp cevap sonradan gönderilecek) yöntemlerinden hangisi ile yapılacağını belirtir.
3 | 0x2001 | İşletim Önceliği | Seçenek | Opsiyonel | 1 | 0x01 | Gönderilen komutun haberleşme ünitesinde bir komut işleme sırası oluştuğunda öncelikli olarak işleneceğini belirten alan. Gönderilmemesi durumunda sıralı komutlar gönderim sırasına göre işlenecektir.
3 | 0x1006 | Üst Sistem Kodu | Metin | Zorunlu | 2 | 0x6578 | Haberleşme ünitesine gönderilen komutun yönetici ve izleyici sistemlerden hangisi tarafından gönderildiğini belirten kod
3 | 0x2006 | Kullanıcı Rolü | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x01 | Komutu gönderen kullanıcının işletim rölü. Bu alan özellikle güvenlik kısmında kullanılacaktır.
3 | 0x1008 | Mesaj Oluşturma Tarihi | Tarih | Zorunlu | 8 | 20180425174525 | Mesajın gönderen tarafta oluşturulduğu tarih alanıdır. Formatı (yyyyMMddhhmmss)
3 | 0x104B | Haberleşme Ünitesi Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Komutun gönderildiği haberleşme ünitesinin kimlik kodu
İşletim Tipi Seçeneği (HS:3;E:0x2002) |  |  | İşletim Önceliği Seçeneği (HS:3;E:0x2001) |  |  | Kullanıcı Rolü Seçeneği (HS:3;E:0x2006)
Tip | Değer |  | Tip | Değer |  | Tip | Değer
Senkron | 0x01 |  | Öncelikli | 0x01 |  | Yönetici Yetkili | 0x01
Asenkron | 0x02 |  | Acil Öncelikli | 0x02 |  | Güvenlik Yetkili | 0x02
|  |  | Kritik Öncelikli | 0x03 |  | Operatör | 0x03
[6 empty] | İzleyici | 0x04
[6 empty] | Otomatik İşlem | 0x05
0x06

## AkimHarmonikOkuma
Akım Harmonikleri Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okunması istenen analizörün kimlik kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## AkimHarmonikOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
AKIM HARMONİKLERİ DEĞERLER
ANA BARA TEK AKIM HARMONİKLERİ
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A668ANL | L1 3 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42600 | A668
2 | RG00A669ANL | L1 5 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42601 | A669
3 | RG00A66AANL | L1 7 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42602 | A66A
4 | RG00A66BANL | L1 9 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42603 | A66B
5 | RG00A66CANL | L1 11 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42604 | A66C
6 | RG00A66DANL | L1 13 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42605 | A66D
7 | RG00A66EANL | L1 15 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42606 | A66E
8 | RG00A66FANL | L1 17 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42607 | A66F
9 | RG00A670ANL | L1 19 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42608 | A670
10 | RG00A671ANL | L1 21 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42609 | A671
11 | RG00A672ANL | L1 23 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42610 | A672
12 | RG00A673ANL | L1 25 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42611 | A673
13 | RG00A674ANL | L1 27 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42612 | A674
14 | RG00A675ANL | L1 29 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42613 | A675
15 | RG00A676ANL | L1 31 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42614 | A676
16 | RG00A677ANL | L1 33 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42615 | A677
17 | RG00A678ANL | L1 35 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42616 | A678
18 | RG00A679ANL | L1 37 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42617 | A679
19 | RG00A67AANL | L1 39 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42618 | A67A
20 | RG00A67BANL | L1 41 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42619 | A67B
21 | RG00A67CANL | L2 3 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42620 | A67C
22 | RG00A67DANL | L2 5 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42621 | A67D
23 | RG00A67EANL | L2 7 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42622 | A67E
24 | RG00A67FANL | L2 9 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42623 | A67F
25 | RG00A680ANL | L2 11 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42624 | A680
26 | RG00A681ANL | L2 13 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42625 | A681
27 | RG00A682ANL | L2 15 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42626 | A682
28 | RG00A683ANL | L2 17 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42627 | A683
29 | RG00A684ANL | L2 19 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42628 | A684
30 | RG00A685ANL | L2 21 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42629 | A685
31 | RG00A686ANL | L2 23 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42630 | A686
32 | RG00A687ANL | L2 25 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42631 | A687
33 | RG00A688ANL | L2 27 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42632 | A688
34 | RG00A689ANL | L2 29 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42633 | A689
35 | RG00A68AANL | L2 31 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42634 | A68A
36 | RG00A68BANL | L2 33 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42635 | A68B
37 | RG00A68CANL | L2 35 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42636 | A68C
38 | RG00A68DANL | L2 37 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42637 | A68D
39 | RG00A68EANL | L2 39 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42638 | A68E
40 | RG00A68FANL | L2 41 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42639 | A68F
41 | RG00A690ANL | L3 3 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42640 | A690
42 | RG00A691ANL | L3 5 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42641 | A691
43 | RG00A692ANL | L3 7 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42642 | A692
44 | RG00A693ANL | L3 9 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42643 | A693
45 | RG00A694ANL | L3 11 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42644 | A694
46 | RG00A695ANL | L3 13 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42645 | A695
47 | RG00A696ANL | L3 15 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42646 | A696
48 | RG00A697ANL | L3 17 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42647 | A697
49 | RG00A698ANL | L3 19 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42648 | A698
50 | RG00A699ANL | L3 21 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42649 | A699
51 | RG00A69AANL | L3 23 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42650 | A69A
52 | RG00A69BANL | L3 25 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42651 | A69B
53 | RG00A69CANL | L3 27 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42652 | A69C
54 | RG00A69DANL | L3 29 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42653 | A69D
55 | RG00A69EANL | L3 31 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42654 | A69E
56 | RG00A69FANL | L3 33 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42655 | A69F
57 | RG00A6A0ANL | L3 35 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42656 | A6A0
58 | RG00A6A1ANL | L3 37 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42657 | A6A1
59 | RG00A6A2ANL | L3 39 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42658 | A6A2
60 | RG00A6A3ANL | L3 41 AKIM HARMONİK | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42659 | A6A3
ANA BARA ÇİFT GERİLİM HARMONİKLERİ
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A6A4ANL | L1 2 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42660 | A6A4
2 | RG00A6A5ANL | L1 4 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42661 | A6A5
3 | RG00A6A6ANL | L1 6 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42662 | A6A6
4 | RG00A6A7ANL | L1 8 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42663 | A6A7
5 | RG00A6A8ANL | L1 10 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42664 | A6A8
6 | RG00A6A9ANL | L1 12 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42665 | A6A9
7 | RG00A6AAANL | L1 14 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42666 | A6AA
8 | RG00A6ABANL | L1 16 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42667 | A6AB
9 | RG00A6ACANL | L1 18 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42668 | A6AC
10 | RG00A6ADANL | L1 20 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42669 | A6AD
11 | RG00A6AEANL | L1 22 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42670 | A6AE
12 | RG00A6AFANL | L1 24 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42671 | A6AF
13 | RG00A6B0ANL | L1 26 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42672 | A6B0
14 | RG00A6B1ANL | L1 28 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42673 | A6B1
15 | RG00A6B2ANL | L1 30 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42674 | A6B2
16 | RG00A6B3ANL | L1 32 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42675 | A6B3
17 | RG00A6B4ANL | L1 34 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42676 | A6B4
18 | RG00A6B5ANL | L1 36 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42677 | A6B5
19 | RG00A6B6ANL | L1 38 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42678 | A6B6
20 | RG00A6B7ANL | L1 40 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42679 | A6B7
21 | RG00A6B8ANL | L2 2 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42680 | A6B8
22 | RG00A6B9ANL | L2 4 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42681 | A6B9
23 | RG00A6BAANL | L2 6 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42682 | A6BA
24 | RG00A6BBANL | L2 8 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42683 | A6BB
25 | RG00A6BCANL | L2 10 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42684 | A6BC
26 | RG00A6BDANL | L2 12 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42685 | A6BD
27 | RG00A6BEANL | L2 14 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42686 | A6BE
28 | RG00A6BFANL | L2 16 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42687 | A6BF
29 | RG00A6C0ANL | L2 18 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42688 | A6C0
30 | RG00A6C1ANL | L2 20 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42689 | A6C1
31 | RG00A6C2ANL | L2 22 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42690 | A6C2
32 | RG00A6C3ANL | L2 24 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42691 | A6C3
33 | RG00A6C4ANL | L2 26 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42692 | A6C4
34 | RG00A6C5ANL | L2 28 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42693 | A6C5
35 | RG00A6C6ANL | L2 30 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42694 | A6C6
36 | RG00A6C7ANL | L2 32 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42695 | A6C7
37 | RG00A6C8ANL | L2 34 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42696 | A6C8
38 | RG00A6C9ANL | L2 36 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42697 | A6C9
39 | RG00A6CAANL | L2 38 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42698 | A6CA
40 | RG00A6CBANL | L2 40 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42699 | A6CB
41 | RG00A6CCANL | L3 2 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42700 | A6CC
42 | RG00A6CDANL | L3 4 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42701 | A6CD
43 | RG00A6CEANL | L3 6 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42702 | A6CE
44 | RG00A6CFANL | L3 8 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42703 | A6CF
45 | RG00A6D0ANL | L3 10 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42704 | A6D0
46 | RG00A6D1ANL | L3 12 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42705 | A6D1
47 | RG00A6D2ANL | L3 14 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42706 | A6D2
48 | RG00A6D3ANL | L3 16 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42707 | A6D3
49 | RG00A6D4ANL | L3 18 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42708 | A6D4
50 | RG00A6D5ANL | L3 20 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42709 | A6D5
51 | RG00A6D6ANL | L3 22 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42710 | A6D6
52 | RG00A6D7ANL | L3 24 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42711 | A6D7
53 | RG00A6D8ANL | L3 26 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42712 | A6D8
54 | RG00A6D9ANL | L3 28 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42713 | A6D9
55 | RG00A6DAANL | L3 30 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42714 | A6DA
56 | RG00A6DBANL | L3 32 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42715 | A6DB
57 | RG00A6DCANL | L3 34 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42716 | A6DC
58 | RG00A6DDANL | L3 36 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42717 | A6DD
59 | RG00A6DEANL | L3 38 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42718 | A6DE
60 | RG00A6DFANL | L3 40 AKIM HARMONİĞİ | ANA BARA | Akım Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42719 | A6DF

## AlarmBayrakOkuma
Alarm Bayrakları Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okunması istenen analizörün kimlik kodu
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş Mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi durumunda evet olarak işleme alınacaktır.
Çözümlenmiş Mi (HS:3, E:0x2401)
| Seçenek | Değer
| Evet | 0x01
| Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x140E | Ham Veri | Bayt Dizisi | Opsiyonel |  |  | Çözümleme olamaması durumunda yalnızca alarm bayrak registerları okunup gönderilecektir.
3 | 0x8406 | Alarm Bayrak Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Çözümleme olması durumunda yalnızca bu alan gönderilecektir.
Alarm Bayrak Listesi (HS:3, E:0x8406)
Alarm Bayrak Nesnesi (HS:4, E:0x4404)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1407 | Alarm Bayrağı Kimlik Kodu | Numara | Zorunlu | 2 |  | Enerji Analizörü Teknik Şartnamesi, alarm bayrakları çizelgesinde belirtilen bit sırasına göre verilecek olan koddur. Örnek olarak "Bit98" alarmı gönderilecekse alarm bayrağı kimlik kodu "98" olarak kodlanacaktır.
5 | 0x2402 | Alarm Bayrak Durumu | Seçenek | Zorunlu
Alarm Bayrak Durumu (HS:5, E:0x2402)
| Seçenek | Değer
| Aktif | 0x01
| Pasif | 0x02

## AlarmBayrakTanimGuncelle
Alarm Bayrak Tanımı Güncelle
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x8404 | Alarm Bayrağı Tanımı Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Bayrağı Tanımı Listesi (HS:3, E: 0x8404)
Alarm Bayrağı Tanımı Nesnesi (HS:4, E: 0x4403)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1407 | Alarm Bayrağı Kimlik Kodu | Numara | Zorunlu | 2 |  | Enerji Analizörü Teknik Şartnamesi, alarm bayrakları çizelgesinde belirtilen bit sırasına göre verilecek olan koddur. Örnek olarak "Bit98" alarmı gönderilecekse alarm bayrağı kimlik kodu "98" olarak kodlanacaktır.
5 | 0x1408 | Alarm Bayrağı Adı | Metin | Zorunlu |  | FİDER 10 L3 DÜŞÜK AKIM ALARMI
5 | 0x1409 | Başlangıç Register Adresi | Numara | Zorunlu | 3 | 45781
5 | 0x140A | Register Uzunluğu | Numara | Zorunlu | 1 | 16
5 | 0x140B | Bit Sırası | Numara | Zorunlu | 1 | 79
5 | 0x140C | Bit Uzunluğu | Numara | Opsiyonel | 1 | 8
5 | 0x140D | Ön Tanımlı Değeri | Metin | Opsiyonel |  | 0
5 | 0x8405 | Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Alarm oluşması durumunda analizörden okunacak veri alanlarının kimlik kodlarının tutulduğu liste
Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi (HS:5, E:0x8405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
6 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## AlarmBayrakTanimiOku
Alarm Bayrak Tanımı Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x8403 | Alarm Bayrağı Kodu Listesi | Liste | Opsiyonel
Alarm Bayrağı Kodu Listesi (HS:3, E:0x8403)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x1407 | Alarm Bayrağı Kimlik Kodu | Numara | Zorunlu | 2 |  | Enerji Analizörü Teknik Şartnamesi, alarm bayrakları çizelgesinde belirtilen bit sırasına göre verilecek olan koddur. Örnek olarak "Bit98" alarmı gönderilecekse alarm bayrağı kimlik kodu "98" olarak kodlanacaktır.
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8404 | Alarm Bayrağı Tanımı Listesi | Liste | Opsiyonel
Alarm Bayrağı Tanımı Listesi (HS:3, E: 0x8404)
Alarm Bayrağı Tanımı Nesnesi (HS:4, E: 0x4403)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1407 | Alarm Bayrağı Kimlik Kodu | Numara | Zorunlu | 2 |  | Enerji Analizörü Teknik Şartnamesi, alarm bayrakları çizelgesinde belirtilen bit sırasına göre verilecek olan koddur. Örnek olarak "Bit98" alarmı gönderilecekse alarm bayrağı kimlik kodu "98" olarak kodlanacaktır.
5 | 0x1408 | Alarm Bayrağı Adı | Metin | Zorunlu |  | FİDER 10 L3 DÜŞÜK AKIM ALARMI
5 | 0x1409 | Başlangıç Register Adresi | Numara | Zorunlu | 3 | 45781
5 | 0x140A | Register Uzunluğu | Numara | Zorunlu | 1 | 16
5 | 0x140B | Bit Sırası | Numara | Zorunlu | 1 | 79
5 | 0x140C | Bit Uzunluğu | Numara | Opsiyonel | 1 | 8
5 | 0x140D | Ön Tanımlı Değeri | Metin | Opsiyonel |  | 0
5 | 0x8405 | Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Alarm oluşması durumunda analizörden okunacak veri alanlarının kimlik kodlarının tutulduğu liste
Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi (HS:5, E:0x8405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
6 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu

## AlarmBayrakİletimi
Alarm Bayrak İletimi
Komut Açıklaması
Analizörün alarm uyarısı vermesi durumunda haberleşme ünitesi tarafından alarm bayrakları okunacak ve ana kontrol merkezlerine veriler gönderilecektir. Bu komutta merkez tarafından herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x140E | Ham Veri | Bayt Dizisi | Opsiyonel |  |  | Çözümleme olamaması durumunda yalnızca alarm bayrak registerları okunup gönderilecektir.
3 | 0x8406 | Alarm Bayrak Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Çözümleme olması durumunda yalnızca bu alan gönderilecektir.
Alarm Bayrak Listesi (HS:3, E:0x8406)
Alarm Bayrak Nesnesi (HS:4, E:0x4404)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1407 | Alarm Bayrağı Kimlik Kodu | Numara | Zorunlu | 2 |  | Enerji Analizörü Teknik Şartnamesi, alarm bayrakları çizelgesinde belirtilen bit sırasına göre verilecek olan koddur. Örnek olarak "Bit98" alarmı gönderilecekse alarm bayrağı kimlik kodu "98" olarak kodlanacaktır.
5 | 0x2402 | Alarm Bayrak Durumu | Seçenek | Zorunlu
Alarm Bayrak Durumu (HS:5, E:0x2402)
| Seçenek | Değer
| Aktif | 0x01
| Pasif | 0x02

## AlarmDegerGuncelleme
Alarm Eşik Değerleri Güncelleme
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x8408 | Alarm Değerleri Listesi | Liste | Zorunlu
Alarm Değerleri Listesi (HS:3, E:0x8408)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## AlarmDegerGuncelleme (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ALARM DEĞERLERİ
ALARM EŞİK DEĞERLERİ
Sıra | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00DCB4ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56500 | DCB4
2 | RG00DCB6ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56502 | DCB6
3 | RG00DCB8ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56504 | DCB8
4 | RG00DCBAANL | ANA BARA NÖTR YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56506 | DCBA
5 | RG00DCBCANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56508 | DCBC
6 | RG00DCBEANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56510 | DCBE
7 | RG00DCC0ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56512 | DCC0
8 | RG00DCC2ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56514 | DCC2
9 | RG00DCC4ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56516 | DCC4
10 | RG00DCC6ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56518 | DCC6
11 | RG00DCC8ANL | ANA BARA NÖTR YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56520 | DCC8
12 | RG00DCCAANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56522 | DCCA
13 | RG00DCCCANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56524 | DCCC
14 | RG00DCCEANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56526 | DCCE
15 | RG00DCD0ANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56528 | DCD0
16 | RG00DCD2ANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56530 | DCD2
17 | RG00DCD4ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56532 | DCD4
18 | RG00DCD6ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56534 | DCD6
19 | RG00DCD8ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56536 | DCD8
20 | RG00DCDAANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56538 | DCDA
21 | RG00DCDCANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56540 | DCDC
22 | RG00DCDEANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56542 | DCDE
23 | RG00DCE0ANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56544 | DCE0
24 | RG00DCE2ANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56546 | DCE2
25 | RG00DCE4ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56548 | DCE4
26 | RG00DCE6ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56550 | DCE6
27 | RG00DCE8ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56552 | DCE8
28 | RG00DCEAANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56554 | DCEA
29 | RG00DCECANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56556 | DCEC
30 | RG00DCEEANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56558 | DCEE
31 | RG00DCF0ANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56560 | DCF0
32 | RG00DCF2ANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56562 | DCF2
33 | RG00DCF4ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56564 | DCF4
34 | RG00DCF6ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56566 | DCF6
35 | RG00DCF8ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56568 | DCF8
36 | RG00DCFAANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56570 | DCFA
37 | RG00DCFCANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56572 | DCFC
38 | RG00DCFEANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56574 | DCFE
39 | RG00DD00ANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56576 | DD00
40 | RG00DD02ANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56578 | DD02
41 | RG00DD04ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56580 | DD04
42 | RG00DD06ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56582 | DD06
43 | RG00DD08ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56584 | DD08
44 | RG00DD0AANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56586 | DD0A
45 | RG00DD0CANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56588 | DD0C
46 | RG00DD0EANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56590 | DD0E
47 | RG00DD10ANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56592 | DD10
48 | RG00DD12ANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56594 | DD12
49 | RG00DD14ANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56596 | DD14
50 | RG00DD16ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56598 | DD16
51 | RG00DD18ANL | FİDER 1 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56600 | DD18
52 | RG00DD1AANL | FİDER 1 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56602 | DD1A
53 | RG00DD1CANL | FİDER 1 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56604 | DD1C
54 | RG00DD1EANL | FİDER 2 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56606 | DD1E
55 | RG00DD20ANL | FİDER 2 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56608 | DD20
56 | RG00DD22ANL | FİDER 2 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56610 | DD22
57 | RG00DD24ANL | FİDER 3 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56612 | DD24
58 | RG00DD26ANL | FİDER 3 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56614 | DD26
59 | RG00DD28ANL | FİDER 3 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56616 | DD28
60 | RG00DD2AANL | FİDER 4 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56618 | DD2A
61 | RG00DD2CANL | FİDER 4 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56620 | DD2C
62 | RG00DD2EANL | FİDER 4 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56622 | DD2E
63 | RG00DD30ANL | FİDER 5 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56624 | DD30
64 | RG00DD32ANL | FİDER 5 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56626 | DD32
65 | RG00DD34ANL | FİDER 5 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56628 | DD34
66 | RG00DD36ANL | FİDER 6 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56630 | DD36
67 | RG00DD38ANL | FİDER 6 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56632 | DD38
68 | RG00DD3AANL | FİDER 6 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56634 | DD3A
69 | RG00DD3CANL | FİDER 7 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56636 | DD3C
70 | RG00DD3EANL | FİDER 7 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56638 | DD3E
71 | RG00DD40ANL | FİDER 7 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56640 | DD40
72 | RG00DD42ANL | FİDER 8 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56642 | DD42
73 | RG00DD44ANL | FİDER 8 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56644 | DD44
74 | RG00DD46ANL | FİDER 8 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56646 | DD46
75 | RG00DD48ANL | FİDER 9 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56648 | DD48
76 | RG00DD4AANL | FİDER 9 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56650 | DD4A
77 | RG00DD4CANL | FİDER 9 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56652 | DD4C
78 | RG00DD4EANL | FİDER 10 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56654 | DD4E
79 | RG00DD50ANL | FİDER 10 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56656 | DD50
80 | RG00DD52ANL | FİDER 10 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56658 | DD52
81 | RG00DD54ANL | FİDER 11 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56660 | DD54
82 | RG00DD56ANL | FİDER 11 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56662 | DD56
83 | RG00DD58ANL | FİDER 11 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56664 | DD58
84 | RG00DD5AANL | FİDER 12 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56666 | DD5A
85 | RG00DD5CANL | FİDER 12 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56668 | DD5C
86 | RG00DD5EANL | FİDER 12 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56670 | DD5E
87 | RG00DD60ANL | ANA BARA YÜKSEK FREKANS DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56672 | DD60
88 | RG00DD62ANL | ANA BARA DÜŞÜK FREKANS DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56674 | DD62
89 | RG00DD64ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56676 | DD64
90 | RG00DD66ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56678 | DD66
91 | RG00DD68ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56680 | DD68
92 | RG00DD6AANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56682 | DD6A
93 | RG00DD6CANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56684 | DD6C
94 | RG00DD6EANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56686 | DD6E
95 | RG00DD70ANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56688 | DD70
96 | RG00DD72ANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56690 | DD72
97 | RG00DD74ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56692 | DD74
98 | RG00DD76ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56694 | DD76
99 | RG00DD78ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56696 | DD78
100 | RG00DD7AANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56698 | DD7A
101 | RG00DD7CANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56700 | DD7C
102 | RG00DD7EANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56702 | DD7E
103 | RG00DD80ANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56704 | DD80
104 | RG00DD82ANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56706 | DD82
105 | RG00DD84ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56708 | DD84
106 | RG00DD86ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56710 | DD86
107 | RG00DD88ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56712 | DD88
108 | RG00DD8AANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56714 | DD8A
109 | RG00DD8CANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56716 | DD8C
110 | RG00DD8EANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56718 | DD8E
111 | RG00DD90ANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56720 | DD90
112 | RG00DD92ANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56722 | DD92
113 | RG00DD94ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56724 | DD94
114 | RG00DD96ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56726 | DD96
115 | RG00DD98ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56728 | DD98
116 | RG00DD9AANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56730 | DD9A
117 | RG00DD9CANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56732 | DD9C
118 | RG00DD9EANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56734 | DD9E
119 | RG00DDA0ANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56736 | DDA0
120 | RG00DDA2ANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56738 | DDA2
121 | RG00DDA4ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56740 | DDA4
122 | RG00DDA6ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56742 | DDA6
123 | RG00DDA8ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56744 | DDA8
124 | RG00DDAAANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56746 | DDAA
125 | RG00DDACANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56748 | DDAC
126 | RG00DDAEANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56750 | DDAE
127 | RG00DDB0ANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56752 | DDB0
128 | RG00DDB2ANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56754 | DDB2
129 | RG00DDB4ANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56756 | DDB4
130 | RG00DDB6ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56758 | DDB6
131 | RG00DDB8ANL | FİDER 1 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56760 | DDB8
132 | RG00DDBAANL | FİDER 1 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56762 | DDBA
133 | RG00DDBCANL | FİDER 1 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56764 | DDBC
134 | RG00DDBEANL | FİDER 2 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56766 | DDBE
135 | RG00DDC0ANL | FİDER 2 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56768 | DDC0
136 | RG00DDC2ANL | FİDER 2 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56770 | DDC2
137 | RG00DDC4ANL | FİDER 3 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56772 | DDC4
138 | RG00DDC6ANL | FİDER 3 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56774 | DDC6
139 | RG00DDC8ANL | FİDER 3 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56776 | DDC8
140 | RG00DDCAANL | FİDER 4 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56778 | DDCA
141 | RG00DDCCANL | FİDER 4 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56780 | DDCC
142 | RG00DDCEANL | FİDER 4 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56782 | DDCE
143 | RG00DDD0ANL | FİDER 5 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56784 | DDD0
144 | RG00DDD2ANL | FİDER 5 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56786 | DDD2
145 | RG00DDD4ANL | FİDER 5 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56788 | DDD4
146 | RG00DDD6ANL | FİDER 6 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56790 | DDD6
147 | RG00DDD8ANL | FİDER 6 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56792 | DDD8
148 | RG00DDDAANL | FİDER 6 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56794 | DDDA
149 | RG00DDDCANL | FİDER 7 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56796 | DDDC
150 | RG00DDDEANL | FİDER 7 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56798 | DDDE
151 | RG00DDE0ANL | FİDER 7 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56800 | DDE0
152 | RG00DDE2ANL | FİDER 8 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56802 | DDE2
153 | RG00DDE4ANL | FİDER 8 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56804 | DDE4
154 | RG00DDE6ANL | FİDER 8 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56806 | DDE6
155 | RG00DDE8ANL | FİDER 9 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56808 | DDE8
156 | RG00DDEAANL | FİDER 9 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56810 | DDEA
157 | RG00DDECANL | FİDER 9 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56812 | DDEC
158 | RG00DDEEANL | FİDER 10 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56814 | DDEE
159 | RG00DDF0ANL | FİDER 10 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56816 | DDF0
160 | RG00DDF2ANL | FİDER 10 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56818 | DDF2
161 | RG00DDF4ANL | FİDER 11 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56820 | DDF4
162 | RG00DDF6ANL | FİDER 11 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56822 | DDF6
163 | RG00DDF8ANL | FİDER 11 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56824 | DDF8
164 | RG00DDFAANL | FİDER 12 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56826 | DDFA
165 | RG00DDFCANL | FİDER 12 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56828 | DDFC
166 | RG00DDFEANL | FİDER 12 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56830 | DDFE
167 | RG00DE00ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56832 | DE00
168 | RG00DE02ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56834 | DE02
169 | RG00DE04ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56836 | DE04
170 | RG00DE06ANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56838 | DE06
171 | RG00DE08ANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56840 | DE08
172 | RG00DE0AANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56842 | DE0A
173 | RG00DE0CANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56844 | DE0C
174 | RG00DE0EANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56846 | DE0E
175 | RG00DE10ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56848 | DE10
176 | RG00DE12ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56850 | DE12
177 | RG00DE14ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56852 | DE14
178 | RG00DE16ANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56854 | DE16
179 | RG00DE18ANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56856 | DE18
180 | RG00DE1AANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56858 | DE1A
181 | RG00DE1CANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56860 | DE1C
182 | RG00DE1EANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56862 | DE1E
183 | RG00DE20ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56864 | DE20
184 | RG00DE22ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56866 | DE22
185 | RG00DE24ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56868 | DE24
186 | RG00DE26ANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56870 | DE26
187 | RG00DE28ANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56872 | DE28
188 | RG00DE2AANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56874 | DE2A
189 | RG00DE2CANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56876 | DE2C
190 | RG00DE2EANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56878 | DE2E
191 | RG00DE30ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56880 | DE30
192 | RG00DE32ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56882 | DE32
193 | RG00DE34ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56884 | DE34
194 | RG00DE36ANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56886 | DE36
195 | RG00DE38ANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56888 | DE38
196 | RG00DE3AANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56890 | DE3A
197 | RG00DE3CANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56892 | DE3C
198 | RG00DE3EANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56894 | DE3E
199 | RG00DE40ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56896 | DE40
200 | RG00DE42ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56898 | DE42
201 | RG00DE44ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56900 | DE44
202 | RG00DE46ANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56902 | DE46
203 | RG00DE48ANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56904 | DE48
204 | RG00DE4AANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56906 | DE4A
205 | RG00DE4CANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56908 | DE4C
206 | RG00DE4EANL | ANA BARA L1 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56910 | DE4E
207 | RG00DE50ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56912 | DE50
208 | RG00DE52ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56914 | DE52

## AlarmDegerOku
Alarm Eşik Değerleri Oku
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1400 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Opsiyonel | 16 |  | Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesi tarafından analizörde bulunan bütün alarm eşik değerleri okunup cevap olarak gönderilecektir.
3 | 0x8405 | Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi (HS:3, E:0x8405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8408 | Alarm Değerleri Listesi | Liste | Zorunlu
Alarm Değerleri Listesi (HS:3, E:0x8408)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## AlarmDegerOku (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ALARM DEĞERLERİ
ALARM EŞİK DEĞERLERİ
Sıra | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00DCB4ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56500 | DCB4
2 | RG00DCB6ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56502 | DCB6
3 | RG00DCB8ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56504 | DCB8
4 | RG00DCBAANL | ANA BARA NÖTR YÜKSEK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56506 | DCBA
5 | RG00DCBCANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56508 | DCBC
6 | RG00DCBEANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56510 | DCBE
7 | RG00DCC0ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK GERİLİM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56512 | DCC0
8 | RG00DCC2ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56514 | DCC2
9 | RG00DCC4ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56516 | DCC4
10 | RG00DCC6ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56518 | DCC6
11 | RG00DCC8ANL | ANA BARA NÖTR YÜKSEK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56520 | DCC8
12 | RG00DCCAANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56522 | DCCA
13 | RG00DCCCANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56524 | DCCC
14 | RG00DCCEANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56526 | DCCE
15 | RG00DCD0ANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56528 | DCD0
16 | RG00DCD2ANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56530 | DCD2
17 | RG00DCD4ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56532 | DCD4
18 | RG00DCD6ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56534 | DCD6
19 | RG00DCD8ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56536 | DCD8
20 | RG00DCDAANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56538 | DCDA
21 | RG00DCDCANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56540 | DCDC
22 | RG00DCDEANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56542 | DCDE
23 | RG00DCE0ANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56544 | DCE0
24 | RG00DCE2ANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56546 | DCE2
25 | RG00DCE4ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56548 | DCE4
26 | RG00DCE6ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56550 | DCE6
27 | RG00DCE8ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56552 | DCE8
28 | RG00DCEAANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56554 | DCEA
29 | RG00DCECANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56556 | DCEC
30 | RG00DCEEANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56558 | DCEE
31 | RG00DCF0ANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56560 | DCF0
32 | RG00DCF2ANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56562 | DCF2
33 | RG00DCF4ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56564 | DCF4
34 | RG00DCF6ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56566 | DCF6
35 | RG00DCF8ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56568 | DCF8
36 | RG00DCFAANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56570 | DCFA
37 | RG00DCFCANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56572 | DCFC
38 | RG00DCFEANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56574 | DCFE
39 | RG00DD00ANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56576 | DD00
40 | RG00DD02ANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56578 | DD02
41 | RG00DD04ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56580 | DD04
42 | RG00DD06ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56582 | DD06
43 | RG00DD08ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56584 | DD08
44 | RG00DD0AANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56586 | DD0A
45 | RG00DD0CANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56588 | DD0C
46 | RG00DD0EANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56590 | DD0E
47 | RG00DD10ANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56592 | DD10
48 | RG00DD12ANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56594 | DD12
49 | RG00DD14ANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56596 | DD14
50 | RG00DD16ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56598 | DD16
51 | RG00DD18ANL | FİDER 1 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56600 | DD18
52 | RG00DD1AANL | FİDER 1 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56602 | DD1A
53 | RG00DD1CANL | FİDER 1 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56604 | DD1C
54 | RG00DD1EANL | FİDER 2 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56606 | DD1E
55 | RG00DD20ANL | FİDER 2 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56608 | DD20
56 | RG00DD22ANL | FİDER 2 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56610 | DD22
57 | RG00DD24ANL | FİDER 3 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56612 | DD24
58 | RG00DD26ANL | FİDER 3 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56614 | DD26
59 | RG00DD28ANL | FİDER 3 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56616 | DD28
60 | RG00DD2AANL | FİDER 4 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56618 | DD2A
61 | RG00DD2CANL | FİDER 4 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56620 | DD2C
62 | RG00DD2EANL | FİDER 4 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56622 | DD2E
63 | RG00DD30ANL | FİDER 5 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56624 | DD30
64 | RG00DD32ANL | FİDER 5 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56626 | DD32
65 | RG00DD34ANL | FİDER 5 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56628 | DD34
66 | RG00DD36ANL | FİDER 6 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56630 | DD36
67 | RG00DD38ANL | FİDER 6 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56632 | DD38
68 | RG00DD3AANL | FİDER 6 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56634 | DD3A
69 | RG00DD3CANL | FİDER 7 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56636 | DD3C
70 | RG00DD3EANL | FİDER 7 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56638 | DD3E
71 | RG00DD40ANL | FİDER 7 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56640 | DD40
72 | RG00DD42ANL | FİDER 8 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56642 | DD42
73 | RG00DD44ANL | FİDER 8 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56644 | DD44
74 | RG00DD46ANL | FİDER 8 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56646 | DD46
75 | RG00DD48ANL | FİDER 9 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56648 | DD48
76 | RG00DD4AANL | FİDER 9 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56650 | DD4A
77 | RG00DD4CANL | FİDER 9 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56652 | DD4C
78 | RG00DD4EANL | FİDER 10 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56654 | DD4E
79 | RG00DD50ANL | FİDER 10 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56656 | DD50
80 | RG00DD52ANL | FİDER 10 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56658 | DD52
81 | RG00DD54ANL | FİDER 11 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56660 | DD54
82 | RG00DD56ANL | FİDER 11 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56662 | DD56
83 | RG00DD58ANL | FİDER 11 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56664 | DD58
84 | RG00DD5AANL | FİDER 12 L1 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56666 | DD5A
85 | RG00DD5CANL | FİDER 12 L2 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56668 | DD5C
86 | RG00DD5EANL | FİDER 12 L3 DÜŞÜK AKIM DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56670 | DD5E
87 | RG00DD60ANL | ANA BARA YÜKSEK FREKANS DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56672 | DD60
88 | RG00DD62ANL | ANA BARA DÜŞÜK FREKANS DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56674 | DD62
89 | RG00DD64ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56676 | DD64
90 | RG00DD66ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56678 | DD66
91 | RG00DD68ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56680 | DD68
92 | RG00DD6AANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56682 | DD6A
93 | RG00DD6CANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56684 | DD6C
94 | RG00DD6EANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56686 | DD6E
95 | RG00DD70ANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56688 | DD70
96 | RG00DD72ANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56690 | DD72
97 | RG00DD74ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56692 | DD74
98 | RG00DD76ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56694 | DD76
99 | RG00DD78ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56696 | DD78
100 | RG00DD7AANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56698 | DD7A
101 | RG00DD7CANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56700 | DD7C
102 | RG00DD7EANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56702 | DD7E
103 | RG00DD80ANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56704 | DD80
104 | RG00DD82ANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56706 | DD82
105 | RG00DD84ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56708 | DD84
106 | RG00DD86ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56710 | DD86
107 | RG00DD88ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56712 | DD88
108 | RG00DD8AANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56714 | DD8A
109 | RG00DD8CANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56716 | DD8C
110 | RG00DD8EANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56718 | DD8E
111 | RG00DD90ANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56720 | DD90
112 | RG00DD92ANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56722 | DD92
113 | RG00DD94ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56724 | DD94
114 | RG00DD96ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56726 | DD96
115 | RG00DD98ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56728 | DD98
116 | RG00DD9AANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56730 | DD9A
117 | RG00DD9CANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56732 | DD9C
118 | RG00DD9EANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56734 | DD9E
119 | RG00DDA0ANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56736 | DDA0
120 | RG00DDA2ANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56738 | DDA2
121 | RG00DDA4ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56740 | DDA4
122 | RG00DDA6ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56742 | DDA6
123 | RG00DDA8ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56744 | DDA8
124 | RG00DDAAANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56746 | DDAA
125 | RG00DDACANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56748 | DDAC
126 | RG00DDAEANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56750 | DDAE
127 | RG00DDB0ANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56752 | DDB0
128 | RG00DDB2ANL | ANA BARA L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56754 | DDB2
129 | RG00DDB4ANL | ANA BARA L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56756 | DDB4
130 | RG00DDB6ANL | ANA BARA L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56758 | DDB6
131 | RG00DDB8ANL | FİDER 1 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56760 | DDB8
132 | RG00DDBAANL | FİDER 1 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56762 | DDBA
133 | RG00DDBCANL | FİDER 1 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56764 | DDBC
134 | RG00DDBEANL | FİDER 2 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56766 | DDBE
135 | RG00DDC0ANL | FİDER 2 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56768 | DDC0
136 | RG00DDC2ANL | FİDER 2 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56770 | DDC2
137 | RG00DDC4ANL | FİDER 3 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56772 | DDC4
138 | RG00DDC6ANL | FİDER 3 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56774 | DDC6
139 | RG00DDC8ANL | FİDER 3 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56776 | DDC8
140 | RG00DDCAANL | FİDER 4 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56778 | DDCA
141 | RG00DDCCANL | FİDER 4 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56780 | DDCC
142 | RG00DDCEANL | FİDER 4 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56782 | DDCE
143 | RG00DDD0ANL | FİDER 5 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56784 | DDD0
144 | RG00DDD2ANL | FİDER 5 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56786 | DDD2
145 | RG00DDD4ANL | FİDER 5 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56788 | DDD4
146 | RG00DDD6ANL | FİDER 6 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56790 | DDD6
147 | RG00DDD8ANL | FİDER 6 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56792 | DDD8
148 | RG00DDDAANL | FİDER 6 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56794 | DDDA
149 | RG00DDDCANL | FİDER 7 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56796 | DDDC
150 | RG00DDDEANL | FİDER 7 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56798 | DDDE
151 | RG00DDE0ANL | FİDER 7 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56800 | DDE0
152 | RG00DDE2ANL | FİDER 8 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56802 | DDE2
153 | RG00DDE4ANL | FİDER 8 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56804 | DDE4
154 | RG00DDE6ANL | FİDER 8 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56806 | DDE6
155 | RG00DDE8ANL | FİDER 9 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56808 | DDE8
156 | RG00DDEAANL | FİDER 9 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56810 | DDEA
157 | RG00DDECANL | FİDER 9 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56812 | DDEC
158 | RG00DDEEANL | FİDER 10 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56814 | DDEE
159 | RG00DDF0ANL | FİDER 10 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56816 | DDF0
160 | RG00DDF2ANL | FİDER 10 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56818 | DDF2
161 | RG00DDF4ANL | FİDER 11 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56820 | DDF4
162 | RG00DDF6ANL | FİDER 11 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56822 | DDF6
163 | RG00DDF8ANL | FİDER 11 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56824 | DDF8
164 | RG00DDFAANL | FİDER 12 L1 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56826 | DDFA
165 | RG00DDFCANL | FİDER 12 L2 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56828 | DDFC
166 | RG00DDFEANL | FİDER 12 L3 DÜŞÜK GÜÇ FAKTÖRÜ DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56830 | DDFE
167 | RG00DE00ANL | ANA BARA L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56832 | DE00
168 | RG00DE02ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56834 | DE02
169 | RG00DE04ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56836 | DE04
170 | RG00DE06ANL | FİDER 1 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56838 | DE06
171 | RG00DE08ANL | FİDER 1 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56840 | DE08
172 | RG00DE0AANL | FİDER 1 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 1 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56842 | DE0A
173 | RG00DE0CANL | FİDER 2 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56844 | DE0C
174 | RG00DE0EANL | FİDER 2 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56846 | DE0E
175 | RG00DE10ANL | FİDER 2 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 2 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56848 | DE10
176 | RG00DE12ANL | FİDER 3 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56850 | DE12
177 | RG00DE14ANL | FİDER 3 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56852 | DE14
178 | RG00DE16ANL | FİDER 3 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 3 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56854 | DE16
179 | RG00DE18ANL | FİDER 4 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56856 | DE18
180 | RG00DE1AANL | FİDER 4 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56858 | DE1A
181 | RG00DE1CANL | FİDER 4 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 4 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56860 | DE1C
182 | RG00DE1EANL | FİDER 5 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56862 | DE1E
183 | RG00DE20ANL | FİDER 5 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56864 | DE20
184 | RG00DE22ANL | FİDER 5 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 5 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56866 | DE22
185 | RG00DE24ANL | FİDER 6 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56868 | DE24
186 | RG00DE26ANL | FİDER 6 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56870 | DE26
187 | RG00DE28ANL | FİDER 6 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 6 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56872 | DE28
188 | RG00DE2AANL | FİDER 7 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56874 | DE2A
189 | RG00DE2CANL | FİDER 7 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56876 | DE2C
190 | RG00DE2EANL | FİDER 7 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 7 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56878 | DE2E
191 | RG00DE30ANL | FİDER 8 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56880 | DE30
192 | RG00DE32ANL | FİDER 8 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56882 | DE32
193 | RG00DE34ANL | FİDER 8 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 8 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56884 | DE34
194 | RG00DE36ANL | FİDER 9 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56886 | DE36
195 | RG00DE38ANL | FİDER 9 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56888 | DE38
196 | RG00DE3AANL | FİDER 9 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 9 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56890 | DE3A
197 | RG00DE3CANL | FİDER 10 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56892 | DE3C
198 | RG00DE3EANL | FİDER 10 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56894 | DE3E
199 | RG00DE40ANL | FİDER 10 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 10 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56896 | DE40
200 | RG00DE42ANL | FİDER 11 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56898 | DE42
201 | RG00DE44ANL | FİDER 11 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56900 | DE44
202 | RG00DE46ANL | FİDER 11 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 11 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56902 | DE46
203 | RG00DE48ANL | FİDER 12 L1 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56904 | DE48
204 | RG00DE4AANL | FİDER 12 L2 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56906 | DE4A
205 | RG00DE4CANL | FİDER 12 L3 YÜKSEK GERİLİM THB DEĞERİ | FİDER 12 | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56908 | DE4C
206 | RG00DE4EANL | ANA BARA L1 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56910 | DE4E
207 | RG00DE50ANL | ANA BARA L2 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56912 | DE50
208 | RG00DE52ANL | ANA BARA L3 YÜKSEK AKIM THB DEĞERİ | ANA BARA | Alarm Eşik Değerler | 2 Register | float |  | R/W | 56914 | DE52

## AnalizorGuncelle
Analizör Listesi Güncelle
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8400 | Analizör Tanım Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Tanım Listesi (HS:3, E:0x8400)
Analizör Tanım Nesnesi (HS:4, E:0x4407)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x1402 | Analizör Seri Numarası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın seri numarası
5 | 0x1403 | Analizör Markası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman markası
5 | 0x1404 | Analizör Modeli | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman model bilgisi
5 | 0x1405 | Analizör Üretim Yılı | Tarih | Opsiyonel | 8 |  | Analizör üretim yılı
5 | 0x1406 | Port Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Bağlı olduğu port kimlik kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## AnalizorListesiOku
Analizör Listesi Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1400 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Opsiyonel | 16 |  | Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesine kayıtlı olan bütün analizörün bilgileri istenmektedir.
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Opsiyonel
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8400 | Analizör Tanım Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Tanım Listesi (HS:3, E:0x8400)
Analizör Tanım Nesnesi (HS:4, E:0x4407)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Okuması yapılacak ekipmanın kimlik kodu
5 | 0x1402 | Analizör Seri Numarası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipmanın seri numarası
5 | 0x1403 | Analizör Markası | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman markası
5 | 0x1404 | Analizör Modeli | Metin | Zorunlu |  |  | Ekipman model bilgisi
5 | 0x1405 | Analizör Üretim Yılı | Tarih | Opsiyonel | 8 |  | Analizör üretim yılı
5 | 0x1406 | Port Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Bağlı olduğu port kimlik kodu

## AnalizorSil
Analizör Listesi Sil
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x8402 | Analizör Kimlik Kodu Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Kimlik Kodu Listesi (HS:3, E:0x8402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  |  | Haberleşme ünitesi kayıtlarından silinecek ekipmanın(analizörün) kimlik kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## TanımBilgileri Okuma
Analizör Tanım bilgileri Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi durumunda Evet şeklinde çalışacaktır
Çözümlenmiş Mi (HS:3, E:0x2401)
|  | Seçenek | Değer
|  | Evet | 0x01
|  | Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## AnlıkKesintiİletimi
Anlık Kesinti İletimi
Analizörün anlık kesinti uyarısı vermesi durumunda haberleşme ünitesi tarafından anlık kesinti kayıtları okunacak ve ana kontrol merkezlerine veriler gönderilecektir. Bu komutta merkez tarafından herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## AnlıkKesintiİletimi (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ANLIK KESİNTİ
Sıra | Kimlik Kodu | Parametre Adı | Veri Kaynağı | Veri Grubu | KESİNTİ NOKTASI (KN) | ZAMAN | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES | ADRES(HEX)
1 | RG00DEA8ANL | ANA BARA 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57000 | DEA8
2 | RG00DEACANL | ANA BARA L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57004 | DEAC
3 | RG00DEB0ANL | ANA BARA L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57008 | DEB0
4 | RG00DEB4ANL | ANA BARA L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57012 | DEB4
5 | RG00DEB8ANL | FİDER 1 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER 1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER 1 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57016 | DEB8
6 | RG00DEBCANL | FİDER1 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57020 | DEBC
7 | RG00DEC0ANL | FİDER1 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57024 | DEC0
8 | RG00DEC4ANL | FİDER1 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57028 | DEC4
9 | RG00DEC8ANL | FİDER2 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57032 | DEC8
10 | RG00DECCANL | FİDER2 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57036 | DECC
11 | RG00DED0ANL | FİDER2 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57040 | DED0
12 | RG00DED4ANL | FİDER2 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57044 | DED4
13 | RG00DED8ANL | FİDER3 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57048 | DED8
14 | RG00DEDCANL | FİDER3 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57052 | DEDC
15 | RG00DEE0ANL | FİDER3 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57056 | DEE0
16 | RG00DEE4ANL | FİDER3 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57060 | DEE4
17 | RG00DEE8ANL | FİDER4 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57064 | DEE8
18 | RG00DEECANL | FİDER4 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57068 | DEEC
19 | RG00DEF0ANL | FİDER4 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57072 | DEF0
20 | RG00DEF4ANL | FİDER4 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57076 | DEF4
21 | RG00DEF8ANL | FİDER5 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57080 | DEF8
22 | RG00DEFCANL | FİDER5 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57084 | DEFC
23 | RG00DF00ANL | FİDER5 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57088 | DF00
24 | RG00DF04ANL | FİDER5 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57092 | DF04
25 | RG00DF08ANL | FİDER6 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57096 | DF08
26 | RG00DF0CANL | FİDER6 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57100 | DF0C
27 | RG00DF10ANL | FİDER6 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57104 | DF10
28 | RG00DF14ANL | FİDER6 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57108 | DF14
29 | RG00DF18ANL | FİDER7 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57112 | DF18
30 | RG00DF1CANL | FİDER7 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57116 | DF1C
31 | RG00DF20ANL | FİDER7 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57120 | DF20
32 | RG00DF24ANL | FİDER7 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57124 | DF24
33 | RG00DF28ANL | FİDER8 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57128 | DF28
34 | RG00DF2CANL | FİDER8 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57132 | DF2C
35 | RG00DF30ANL | FİDER8 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57136 | DF30
36 | RG00DF34ANL | FİDER8 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57140 | DF34
37 | RG00DF38ANL | FİDER9 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57144 | DF38
38 | RG00DF3CANL | FİDER9 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57148 | DF3C
39 | RG00DF40ANL | FİDER9 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57152 | DF40
40 | RG00DF44ANL | FİDER9 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57156 | DF44
41 | RG00DF48ANL | FİDER10 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57160 | DF48
42 | RG00DF4CANL | FİDER10 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57164 | DF4C
43 | RG00DF50ANL | FİDER10 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57168 | DF50
44 | RG00DF54ANL | FİDER10 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57172 | DF54
45 | RG00DF58ANL | FİDER11 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57176 | DF58
46 | RG00DF5CANL | FİDER11 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57180 | DF5C
47 | RG00DF60ANL | FİDER11 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57184 | DF60
48 | RG00DF64ANL | FİDER11 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57188 | DF64
49 | RG00DF68ANL | FİDER12 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57192 | DF68
50 | RG00DF6CANL | FİDER12 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57196 | DF6C
51 | RG00DF70ANL | FİDER12 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57200 | DF70
52 | RG00DF74ANL | FİDER12 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57204 | DF74

## AnlikKesintiOkuma
Anlık Kesinti Kayıtları Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 2 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## AnlikKesintiOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ANLIK KESİNTİ
Sıra | Kimlik Kodu | Parametre Adı | Veri Kaynağı | Veri Grubu | KESİNTİ NOKTASI (KN) | ZAMAN | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES | ADRES(HEX)
1 | RG00DEA8ANL | ANA BARA 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57000 | DEA8
2 | RG00DEACANL | ANA BARA L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57004 | DEAC
3 | RG00DEB0ANL | ANA BARA L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57008 | DEB0
4 | RG00DEB4ANL | ANA BARA L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | ANA BAR | Anlık Kesinti Kayıtları | ANA BARA L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57012 | DEB4
5 | RG00DEB8ANL | FİDER 1 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER 1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER 1 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57016 | DEB8
6 | RG00DEBCANL | FİDER1 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57020 | DEBC
7 | RG00DEC0ANL | FİDER1 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57024 | DEC0
8 | RG00DEC4ANL | FİDER1 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER1 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER1 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57028 | DEC4
9 | RG00DEC8ANL | FİDER2 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57032 | DEC8
10 | RG00DECCANL | FİDER2 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57036 | DECC
11 | RG00DED0ANL | FİDER2 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57040 | DED0
12 | RG00DED4ANL | FİDER2 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER2 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER2 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57044 | DED4
13 | RG00DED8ANL | FİDER3 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57048 | DED8
14 | RG00DEDCANL | FİDER3 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57052 | DEDC
15 | RG00DEE0ANL | FİDER3 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57056 | DEE0
16 | RG00DEE4ANL | FİDER3 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER3 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER3 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57060 | DEE4
17 | RG00DEE8ANL | FİDER4 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57064 | DEE8
18 | RG00DEECANL | FİDER4 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57068 | DEEC
19 | RG00DEF0ANL | FİDER4 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57072 | DEF0
20 | RG00DEF4ANL | FİDER4 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER4 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER4 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57076 | DEF4
21 | RG00DEF8ANL | FİDER5 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57080 | DEF8
22 | RG00DEFCANL | FİDER5 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57084 | DEFC
23 | RG00DF00ANL | FİDER5 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57088 | DF00
24 | RG00DF04ANL | FİDER5 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER5 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER5 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57092 | DF04
25 | RG00DF08ANL | FİDER6 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57096 | DF08
26 | RG00DF0CANL | FİDER6 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57100 | DF0C
27 | RG00DF10ANL | FİDER6 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57104 | DF10
28 | RG00DF14ANL | FİDER6 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER6 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER6 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57108 | DF14
29 | RG00DF18ANL | FİDER7 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57112 | DF18
30 | RG00DF1CANL | FİDER7 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57116 | DF1C
31 | RG00DF20ANL | FİDER7 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57120 | DF20
32 | RG00DF24ANL | FİDER7 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER7 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER7 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57124 | DF24
33 | RG00DF28ANL | FİDER8 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57128 | DF28
34 | RG00DF2CANL | FİDER8 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57132 | DF2C
35 | RG00DF30ANL | FİDER8 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57136 | DF30
36 | RG00DF34ANL | FİDER8 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER8 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER8 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57140 | DF34
37 | RG00DF38ANL | FİDER9 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57144 | DF38
38 | RG00DF3CANL | FİDER9 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57148 | DF3C
39 | RG00DF40ANL | FİDER9 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57152 | DF40
40 | RG00DF44ANL | FİDER9 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER9 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER9 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57156 | DF44
41 | RG00DF48ANL | FİDER10 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57160 | DF48
42 | RG00DF4CANL | FİDER10 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57164 | DF4C
43 | RG00DF50ANL | FİDER10 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57168 | DF50
44 | RG00DF54ANL | FİDER10 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER10 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER10 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57172 | DF54
45 | RG00DF58ANL | FİDER11 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57176 | DF58
46 | RG00DF5CANL | FİDER11 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57180 | DF5C
47 | RG00DF60ANL | FİDER11 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57184 | DF60
48 | RG00DF64ANL | FİDER11 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER11 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER11 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57188 | DF64
49 | RG00DF68ANL | FİDER12 3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57192 | DF68
50 | RG00DF6CANL | FİDER12 L1 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L1 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57196 | DF6C
51 | RG00DF70ANL | FİDER12 L2 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L2 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57200 | DF70
52 | RG00DF74ANL | FİDER12 L3 FAZ KESİNTİ KAYDI | FİDER12 | Anlık Kesinti Kayıtları | FİDER12 L3 FAZ | Başlangıç (UTC),Bitiş (UTC) | 4 Register | Ui32 | X1 | R | 57204 | DF74

## YazilimGuncellem
Ekipman Yazılım Güncelle
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x4401 | Yazılım Güncelleme İçeriği | Nesne | Zorunlu
Yazılım Güncelleme İçeriği Nesnesi (HS:3, E:0x4401)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x1424 | Yazılım Versiyon Numarası | Metin | Zorunlu
4 | 0x1425 | Uyumlu Donanım Versiyon Numarası | Metin | Zorunlu
4 | 0x1426 | Yazılım Ham Verisi | Bayt Dizisi | Zorunlu
Cevap
Komut Alındığında Haberleşme Ünitesi ACK veya NACK mesajı dönecektir.

## ElektrikselParametreOkuma
Elektriksel Parametre Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel |  |  | Veri kaynağı seçeneğinin listesi
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## ElektrikselParametreOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ELEKTRİKSEL PARAMETRELER
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG009CA4ANL | ANA BARA L1 GERİLİM | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40100 | 9CA4
2 | RG009CA6ANL | ANA BARA L2 GERİLİM | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40102 | 9CA6
3 | RG009CA8ANL | ANA BARA L3 GERİLİM | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40104 | 9CA8
4 | RG009CAAANL | ANA BARA NÖTR GERİLİM | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40106 | 9CAA
5 | RG009CACANL | FİDER1 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40108 | 9CAC
6 | RG009CAEANL | FİDER1 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40110 | 9CAE
7 | RG009CB0ANL | FİDER1 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40112 | 9CB0
8 | RG009CB2ANL | FİDER2 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40114 | 9CB2
9 | RG009CB4ANL | FİDER2 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40116 | 9CB4
10 | RG009CB6ANL | FİDER2 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40118 | 9CB6
11 | RG009CB8ANL | FİDER3 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40120 | 9CB8
12 | RG009CBAANL | FİDER3 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40122 | 9CBA
13 | RG009CBCANL | FİDER3 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40124 | 9CBC
14 | RG009CBEANL | FİDER4 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40126 | 9CBE
15 | RG009CC0ANL | FİDER4 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40128 | 9CC0
16 | RG009CC2ANL | FİDER4 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40130 | 9CC2
17 | RG009CC4ANL | FİDER5 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40132 | 9CC4
18 | RG009CC6ANL | FİDER5 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40134 | 9CC6
19 | RG009CC8ANL | FİDER5 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40136 | 9CC8
20 | RG009CCAANL | FİDER6 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40138 | 9CCA
21 | RG009CCCANL | FİDER6 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40140 | 9CCC
22 | RG009CCEANL | FİDER6 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40142 | 9CCE
23 | RG009CD0ANL | FİDER7 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40144 | 9CD0
24 | RG009CD2ANL | FİDER7 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40146 | 9CD2
25 | RG009CD4ANL | FİDER7 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40148 | 9CD4
26 | RG009CD6ANL | FİDER8 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40150 | 9CD6
27 | RG009CD8ANL | FİDER8 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40152 | 9CD8
28 | RG009CDAANL | FİDER8 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40154 | 9CDA
29 | RG009CDCANL | FİDER9 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40156 | 9CDC
30 | RG009CDEANL | FİDER9 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40158 | 9CDE
31 | RG009CE0ANL | FİDER9 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40160 | 9CE0
32 | RG009CE2ANL | FİDER10 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40162 | 9CE2
33 | RG009CE4ANL | FİDER10 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40164 | 9CE4
34 | RG009CE6ANL | FİDER10 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40166 | 9CE6
35 | RG009CE8ANL | FİDER11 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40168 | 9CE8
36 | RG009CEAANL | FİDER11 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40170 | 9CEA
37 | RG009CECANL | FİDER11 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40172 | 9CEC
38 | RG009CEEANL | FİDER12 L1 FAZ GERİLİM | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40174 | 9CEE
39 | RG009CF0ANL | FİDER12 L2 FAZ GERİLİM | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40176 | 9CF0
40 | RG009CF2ANL | FİDER12 L3 FAZ GERİLİM | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40178 | 9CF2
41 | RG009CF4ANL | ANA BARA L1 AKIMI | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40180 | 9CF4
42 | RG009CF6ANL | ANA BARA L2 AKIMI | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40182 | 9CF6
43 | RG009CF8ANL | ANA BARA L3 AKIMI | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40184 | 9CF8
44 | RG009CFAANL | ANA BARA NÖTR AKIMI | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40186 | 9CFA
45 | RG009CFCANL | FİDER1 L1 FAZ AKIMI | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40188 | 9CFC
46 | RG009CFEANL | FİDER1 L2 FAZ AKIMI | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40190 | 9CFE
47 | RG009D00ANL | FİDER1 L3 FAZ AKIMI | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40192 | 9D00
48 | RG009D02ANL | FİDER2 L1 FAZ AKIMI | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40194 | 9D02
49 | RG009D04ANL | FİDER2 L2 FAZ AKIMI | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40196 | 9D04
50 | RG009D06ANL | FİDER2 L3 FAZ AKIMI | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40198 | 9D06
51 | RG009D08ANL | FİDER3 L1 FAZ AKIMI | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40200 | 9D08
52 | RG009D0AANL | FİDER3 L2 FAZ AKIMI | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40202 | 9D0A
53 | RG009D0CANL | FİDER3 L3 FAZ AKIMI | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40204 | 9D0C
54 | RG009D0EANL | FİDER4 L1 FAZ AKIMI | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40206 | 9D0E
55 | RG009D10ANL | FİDER4 L2 FAZ AKIMI | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40208 | 9D10
56 | RG009D12ANL | FİDER4 L3 FAZ AKIMI | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40210 | 9D12
57 | RG009D14ANL | FİDER5 L1 FAZ AKIMI | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40212 | 9D14
58 | RG009D16ANL | FİDER5 L2 FAZ AKIMI | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40214 | 9D16
59 | RG009D18ANL | FİDER5 L3 FAZ AKIMI | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40216 | 9D18
60 | RG009D1AANL | FİDER6 L1 FAZ AKIMI | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40218 | 9D1A
61 | RG009D1CANL | FİDER6 L2 FAZ AKIMI | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40220 | 9D1C
62 | RG009D1EANL | FİDER6 L3 FAZ AKIMI | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40222 | 9D1E
63 | RG009D20ANL | FİDER7 L1 FAZ AKIMI | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40224 | 9D20
64 | RG009D22ANL | FİDER7 L2 FAZ AKIMI | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40226 | 9D22
65 | RG009D24ANL | FİDER7 L3 FAZ AKIMI | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40228 | 9D24
66 | RG009D26ANL | FİDER8 L1 FAZ AKIMI | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40230 | 9D26
67 | RG009D28ANL | FİDER8 L2 FAZ AKIMI | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40232 | 9D28
68 | RG009D2AANL | FİDER8 L3 FAZ AKIMI | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40234 | 9D2A
69 | RG009D2CANL | FİDER9 L1 FAZ AKIMI | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40236 | 9D2C
70 | RG009D2EANL | FİDER9 L2 FAZ AKIMI | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40238 | 9D2E
71 | RG009D30ANL | FİDER9 L3 FAZ AKIMI | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40240 | 9D30
72 | RG009D32ANL | FİDER10 L1 FAZ AKIMI | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40242 | 9D32
73 | RG009D34ANL | FİDER10 L2 FAZ AKIMI | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40244 | 9D34
74 | RG009D36ANL | FİDER10 L3 FAZ AKIMI | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40246 | 9D36
75 | RG009D38ANL | FİDER11 L1 FAZ AKIMI | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40248 | 9D38
76 | RG009D3AANL | FİDER11 L2 FAZ AKIMI | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40250 | 9D3A
77 | RG009D3CANL | FİDER11 L3 FAZ AKIMI | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40252 | 9D3C
78 | RG009D3EANL | FİDER12 L1 FAZ AKIMI | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40254 | 9D3E
79 | RG009D40ANL | FİDER12 L2 FAZ AKIMI | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40256 | 9D40
80 | RG009D42ANL | FİDER12 L3 FAZ AKIMI | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40258 | 9D42
81 | RG009D44ANL | BESLEME GERİLİMİ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | DC-AC Gerilim bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40260 | 9D44
82 | RG009D46ANL | AKÜ GERİLİMİ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | DC Gerilim bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40262 | 9D46
83 | RG009D48ANL | AKÜ AKIMI | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | DC Akım bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40264 | 9D48
84 | RG009D4AANL | ANA BARA L1 FREKANS | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40266 | 9D4A
85 | RG009D4CANL | ANA BARA L2 FREKANS | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40268 | 9D4C
86 | RG009D4EANL | ANA BARA L3 FREKANS | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40270 | 9D4E
87 | RG009D50ANL | ANA BARA L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40272 | 9D50
88 | RG009D52ANL | ANA BARA L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40274 | 9D52
89 | RG009D54ANL | ANA BARA L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40276 | 9D54
90 | RG009D56ANL | FİDER 1 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40278 | 9D56
91 | RG009D58ANL | FİDER 1 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40280 | 9D58
92 | RG009D5AANL | FİDER 1 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40282 | 9D5A
93 | RG009D5CANL | FİDER 2 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40284 | 9D5C
94 | RG009D5EANL | FİDER 2 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40286 | 9D5E
95 | RG009D60ANL | FİDER 2 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40288 | 9D60
96 | RG009D62ANL | FİDER 3 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40290 | 9D62
97 | RG009D64ANL | FİDER 3 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40292 | 9D64
98 | RG009D66ANL | FİDER 3 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40294 | 9D66
99 | RG009D68ANL | FİDER 4 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40296 | 9D68
100 | RG009D6AANL | FİDER 4 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40298 | 9D6A
101 | RG009D6CANL | FİDER 4 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40300 | 9D6C
102 | RG009D6EANL | FİDER 5 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40302 | 9D6E
103 | RG009D70ANL | FİDER 5 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40304 | 9D70
104 | RG009D72ANL | FİDER 5 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40306 | 9D72
105 | RG009D74ANL | FİDER 6 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40308 | 9D74
106 | RG009D76ANL | FİDER 6 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40310 | 9D76
107 | RG009D78ANL | FİDER 6 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40312 | 9D78
108 | RG009D7AANL | FİDER 7 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40314 | 9D7A
109 | RG009D7CANL | FİDER 7 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40316 | 9D7C
110 | RG009D7EANL | FİDER 7 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40318 | 9D7E
111 | RG009D80ANL | FİDER 8 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40320 | 9D80
112 | RG009D82ANL | FİDER 8 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40322 | 9D82
113 | RG009D84ANL | FİDER 8 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40324 | 9D84
114 | RG009D86ANL | FİDER 9 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40326 | 9D86
115 | RG009D88ANL | FİDER 9 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40328 | 9D88
116 | RG009D8AANL | FİDER 9 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40330 | 9D8A
117 | RG009D8CANL | FİDER 10 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40332 | 9D8C
118 | RG009D8EANL | FİDER 10 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40334 | 9D8E
119 | RG009D90ANL | FİDER 10 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40336 | 9D90
120 | RG009D92ANL | FİDER 11 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40338 | 9D92
121 | RG009D94ANL | FİDER 11 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40340 | 9D94
122 | RG009D96ANL | FİDER 11 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40342 | 9D96
123 | RG009D98ANL | FİDER 12 L1 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40344 | 9D98
124 | RG009D9AANL | FİDER 12 L2 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40346 | 9D9A
125 | RG009D9CANL | FİDER 12 L3 GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float |  | R | 40348 | 9D9C
126 | RG009D9EANL | ANA BARA L1 COS Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40350 | 9D9E
127 | RG009DA0ANL | ANA BARA L2 COS Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40352 | 9DA0
128 | RG009DA2ANL | ANA BARA L3 COS Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40354 | 9DA2
129 | RG009DA4ANL | FİDER1 L1 COS Φ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40356 | 9DA4
130 | RG009DA6ANL | FİDER1 L2 COS Φ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40358 | 9DA6
131 | RG009DA8ANL | FİDER1 L3 COS Φ | FİDER 1 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40360 | 9DA8
132 | RG009DAAANL | FİDER2 L1 COS Φ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40362 | 9DAA
133 | RG009DACANL | FİDER2 L2 COS Φ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40364 | 9DAC
134 | RG009DAEANL | FİDER2 L3 COS Φ | FİDER 2 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40366 | 9DAE
135 | RG009DB0ANL | FİDER3 L1 COS Φ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40368 | 9DB0
136 | RG009DB2ANL | FİDER3 L2 COS Φ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40370 | 9DB2
137 | RG009DB4ANL | FİDER3 L3 COS Φ | FİDER 3 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40372 | 9DB4
138 | RG009DB6ANL | FİDER4 L1 COS Φ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40374 | 9DB6
139 | RG009DB8ANL | FİDER4 L2 COS Φ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40376 | 9DB8
140 | RG009DBAANL | FİDER4 L3 COS Φ | FİDER 4 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40378 | 9DBA
141 | RG009DBCANL | FİDER5 L1 COS Φ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40380 | 9DBC
142 | RG009DBEANL | FİDER5 L2 COS Φ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40382 | 9DBE
143 | RG009DC0ANL | FİDER5 L3 COS Φ | FİDER 5 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40384 | 9DC0
144 | RG009DC2ANL | FİDER6 L1 COS Φ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40386 | 9DC2
145 | RG009DC4ANL | FİDER6 L2 COS Φ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40388 | 9DC4
146 | RG009DC6ANL | FİDER6 L3 COS Φ | FİDER 6 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40390 | 9DC6
147 | RG009DC8ANL | FİDER7 L1 COS Φ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40392 | 9DC8
148 | RG009DCAANL | FİDER7 L2 COS Φ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40394 | 9DCA
149 | RG009DCCANL | FİDER7 L3 COS Φ | FİDER 7 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40396 | 9DCC
150 | RG009DCEANL | FİDER8 L1 COS Φ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40398 | 9DCE
151 | RG009DD0ANL | FİDER8 L2 COS Φ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40400 | 9DD0
152 | RG009DD2ANL | FİDER8 L3 COS Φ | FİDER 8 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40402 | 9DD2
153 | RG009DD4ANL | FİDER9 L1 COS Φ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40404 | 9DD4
154 | RG009DD6ANL | FİDER9 L2 COS Φ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40406 | 9DD6
155 | RG009DD8ANL | FİDER9 L3 COS Φ | FİDER 9 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40408 | 9DD8
156 | RG009DDAANL | FİDER10 L1 COS Φ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40410 | 9DDA
157 | RG009DDCANL | FİDER10 L2 COS Φ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40412 | 9DDC
158 | RG009DDEANL | FİDER10 L3 COS Φ | FİDER 10 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40414 | 9DDE
159 | RG009DE0ANL | FİDER11 L1 COS Φ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40416 | 9DE0
160 | RG009DE2ANL | FİDER11 L2 COS Φ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40418 | 9DE2
161 | RG009DE4ANL | FİDER11 L3 COS Φ | FİDER 11 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40420 | 9DE4
162 | RG009DE6ANL | FİDER12 L1 COS Φ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40422 | 9DE6
163 | RG009DE8ANL | FİDER12 L2 COS Φ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40424 | 9DE8
164 | RG009DEAANL | FİDER12 L3 COS Φ | FİDER 12 | Elektriksel Parametreler | - | 2 Register | float | X1 | R | 40426 | 9DEA
165 | RG009DECANL | ANA BARA TAN Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40428 | 9DEC
166 | RG009DEEANL | ANA BARA L1 TAN Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40430 | 9DEE
167 | RG009DF0ANL | ANA BARA L2 TAN Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40432 | 9DF0
168 | RG009DF2ANL | ANA BARA L3 TAN Φ | ANA BARA | Elektriksel Parametreler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40434 | 9DF2

## EnerjiTuketimOkuma
Enerji Tüketim Değerleri Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## EnerjiTuketimOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG009FC4ANL | ANA BARA TOPLAM AKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40900 | 9FC4
2 | RG009FC8ANL | ANA BARA L1 AKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40904 | 9FC8
3 | RG009FCCANL | ANA BARA L2 AKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40908 | 9FCC
4 | RG009FD0ANL | ANA BARA L3 AKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40912 | 9FD0
5 | RG009FD4ANL | FİDER 1 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40916 | 9FD4
6 | RG009FD8ANL | FİDER1 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40920 | 9FD8
7 | RG009FDCANL | FİDER1 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40924 | 9FDC
8 | RG009FE0ANL | FİDER1 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40928 | 9FE0
9 | RG009FE4ANL | FİDER 2 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 2 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40932 | 9FE4
10 | RG009FE8ANL | FİDER2 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40936 | 9FE8
11 | RG009FECANL | FİDER2 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40940 | 9FEC
12 | RG009FF0ANL | FİDER2 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40944 | 9FF0
13 | RG009FF4ANL | FİDER 3 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 3 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40948 | 9FF4
14 | RG009FF8ANL | FİDER3 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40952 | 9FF8
15 | RG009FFCANL | FİDER3 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40956 | 9FFC
16 | RG00A000ANL | FİDER3 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40960 | A000
17 | RG00A004ANL | FİDER 4 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 4 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40964 | A004
18 | RG00A008ANL | FİDER4 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40968 | A008
19 | RG00A00CANL | FİDER4 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40972 | A00C
20 | RG00A010ANL | FİDER4 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40976 | A010
21 | RG00A014ANL | FİDER 5 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 5 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40980 | A014
22 | RG00A018ANL | FİDER5 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40984 | A018
23 | RG00A01CANL | FİDER5 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40988 | A01C
24 | RG00A020ANL | FİDER5 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40992 | A020
25 | RG00A024ANL | FİDER 6 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 6 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 40996 | A024
26 | RG00A028ANL | FİDER6 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41000 | A028
27 | RG00A02CANL | FİDER6 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41004 | A02C
28 | RG00A030ANL | FİDER6 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41008 | A030
29 | RG00A034ANL | FİDER 7 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 7 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41012 | A034
30 | RG00A038ANL | FİDER7 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41016 | A038
31 | RG00A03CANL | FİDER7 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41020 | A03C
32 | RG00A040ANL | FİDER7 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41024 | A040
33 | RG00A044ANL | FİDER 8 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 8 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41028 | A044
34 | RG00A048ANL | FİDER8 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41032 | A048
35 | RG00A04CANL | FİDER8 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41036 | A04C
36 | RG00A050ANL | FİDER8 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41040 | A050
37 | RG00A054ANL | FİDER 9 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 9 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41044 | A054
38 | RG00A058ANL | FİDER9 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41048 | A058
39 | RG00A05CANL | FİDER9 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41052 | A05C
40 | RG00A060ANL | FİDER9 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41056 | A060
41 | RG00A064ANL | FİDER 10 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41060 | A064
42 | RG00A068ANL | FİDER10 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41064 | A068
43 | RG00A06CANL | FİDER10 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41068 | A06C
44 | RG00A070ANL | FİDER10 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41072 | A070
45 | RG00A074ANL | FİDER 11 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41076 | A074
46 | RG00A078ANL | FİDER11 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41080 | A078
47 | RG00A07CANL | FİDER11 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41084 | A07C
48 | RG00A080ANL | FİDER11 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41088 | A080
49 | RG00A084ANL | FİDER 12 TOPLAM AKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41092 | A084
50 | RG00A088ANL | FİDER12 L1 AKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41096 | A088
51 | RG00A08CANL | FİDER12 L2 AKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41100 | A08C
52 | RG00A090ANL | FİDER12 L3 AKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41104 | A090
53 | RG00A094ANL | ANA BARA TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41108 | A094
54 | RG00A098ANL | ANA BARA L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41112 | A098
55 | RG00A09CANL | ANA BARA L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41116 | A09C
56 | RG00A0A0ANL | ANA BARA L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41120 | A0A0
57 | RG00A0A4ANL | FİDER 1 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41124 | A0A4
58 | RG00A0A8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41128 | A0A8
59 | RG00A0ACANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41132 | A0AC
60 | RG00A0B0ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41136 | A0B0
61 | RG00A0B4ANL | FİDER 2 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 2 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41140 | A0B4
62 | RG00A0B8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41144 | A0B8
63 | RG00A0BCANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41148 | A0BC
64 | RG00A0C0ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41152 | A0C0
65 | RG00A0C4ANL | FİDER 3 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 3 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41156 | A0C4
66 | RG00A0C8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41160 | A0C8
67 | RG00A0CCANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41164 | A0CC
68 | RG00A0D0ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41168 | A0D0
69 | RG00A0D4ANL | FİDER 4 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 4 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41172 | A0D4
70 | RG00A0D8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41176 | A0D8
71 | RG00A0DCANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41180 | A0DC
72 | RG00A0E0ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41184 | A0E0
73 | RG00A0E4ANL | FİDER 5 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 5 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41188 | A0E4
74 | RG00A0E8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41192 | A0E8
75 | RG00A0ECANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41196 | A0EC
76 | RG00A0F0ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41200 | A0F0
77 | RG00A0F4ANL | FİDER 6 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 6 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41204 | A0F4
78 | RG00A0F8ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41208 | A0F8
79 | RG00A0FCANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41212 | A0FC
80 | RG00A100ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41216 | A100
81 | RG00A104ANL | FİDER 7 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 7 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41220 | A104
82 | RG00A108ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41224 | A108
83 | RG00A10CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41228 | A10C
84 | RG00A110ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41232 | A110
85 | RG00A114ANL | FİDER 8 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 8 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41236 | A114
86 | RG00A118ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41240 | A118
87 | RG00A11CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41244 | A11C
88 | RG00A120ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41248 | A120
89 | RG00A124ANL | FİDER 9 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 9 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41252 | A124
90 | RG00A128ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41256 | A128
91 | RG00A12CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41260 | A12C
92 | RG00A130ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41264 | A130
93 | RG00A134ANL | FİDER 10 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41268 | A134
94 | RG00A138ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41272 | A138
95 | RG00A13CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41276 | A13C
96 | RG00A140ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41280 | A140
97 | RG00A144ANL | FİDER 11 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41284 | A144
98 | RG00A148ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41288 | A148
99 | RG00A14CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41292 | A14C
100 | RG00A150ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41296 | A150
101 | RG00A154ANL | FİDER 12 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41300 | A154
102 | RG00A158ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41304 | A158
103 | RG00A15CANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41308 | A15C
104 | RG00A160ANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41312 | A160
105 | RG00A164ANL | ANA BARA TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41316 | A164
106 | RG00A168ANL | ANA BARA L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41320 | A168
107 | RG00A16CANL | ANA BARA L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41324 | A16C
108 | RG00A170ANL | ANA BARA L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | ANA BARA | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41328 | A170
109 | RG00A174ANL | FİDER 1 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41332 | A174
110 | RG00A178ANL | FİDER1 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41336 | A178
111 | RG00A17CANL | FİDER1 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41340 | A17C
112 | RG00A180ANL | FİDER1 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER1 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41344 | A180
113 | RG00A184ANL | FİDER 2 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 2 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41348 | A184
114 | RG00A188ANL | FİDER2 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41352 | A188
115 | RG00A18CANL | FİDER2 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41356 | A18C
116 | RG00A190ANL | FİDER2 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER2 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41360 | A190
117 | RG00A194ANL | FİDER 3 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 3 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41364 | A194
118 | RG00A198ANL | FİDER3 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41368 | A198
119 | RG00A19CANL | FİDER3 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41372 | A19C
120 | RG00A1A0ANL | FİDER3 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER3 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41376 | A1A0
121 | RG00A1A4ANL | FİDER 4 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 4 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41380 | A1A4
122 | RG00A1A8ANL | FİDER4 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41384 | A1A8
123 | RG00A1ACANL | FİDER4 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41388 | A1AC
124 | RG00A1B0ANL | FİDER4 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER4 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41392 | A1B0
125 | RG00A1B4ANL | FİDER 5 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 5 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41396 | A1B4
126 | RG00A1B8ANL | FİDER5 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41400 | A1B8
127 | RG00A1BCANL | FİDER5 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41404 | A1BC
128 | RG00A1C0ANL | FİDER5 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER5 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41408 | A1C0
129 | RG00A1C4ANL | FİDER 6 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 6 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41412 | A1C4
130 | RG00A1C8ANL | FİDER6 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41416 | A1C8
131 | RG00A1CCANL | FİDER6 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41420 | A1CC
132 | RG00A1D0ANL | FİDER6 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER6 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41424 | A1D0
133 | RG00A1D4ANL | FİDER 7 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 7 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41428 | A1D4
134 | RG00A1D8ANL | FİDER7 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41432 | A1D8
135 | RG00A1DCANL | FİDER7 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41436 | A1DC
136 | RG00A1E0ANL | FİDER7 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER7 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41440 | A1E0
137 | RG00A1E4ANL | FİDER 8 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 8 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41444 | A1E4
138 | RG00A1E8ANL | FİDER8 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41448 | A1E8
139 | RG00A1ECANL | FİDER8 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41452 | A1EC
140 | RG00A1F0ANL | FİDER8 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER8 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41456 | A1F0
141 | RG00A1F4ANL | FİDER 9 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER 9 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41460 | A1F4
142 | RG00A1F8ANL | FİDER9 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41464 | A1F8
143 | RG00A1FCANL | FİDER9 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41468 | A1FC
144 | RG00A200ANL | FİDER9 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER9 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41472 | A200
145 | RG00A204ANL | FİDER 10 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41476 | A204
146 | RG00A208ANL | FİDER10 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41480 | A208
147 | RG00A20CANL | FİDER10 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41484 | A20C
148 | RG00A210ANL | FİDER10 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER10 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41488 | A210
149 | RG00A214ANL | FİDER 11 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41492 | A214
150 | RG00A218ANL | FİDER11 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41496 | A218
151 | RG00A21CANL | FİDER11 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41500 | A21C
152 | RG00A220ANL | FİDER11 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER11 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41504 | A220
153 | RG00A224ANL | FİDER 12 TOPLAM KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41508 | A224
154 | RG00A228ANL | FİDER12 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41512 | A228
155 | RG00A22CANL | FİDER12 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41516 | A22C
156 | RG00A230ANL | FİDER12 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ + | FİDER12 | Enerji Tüketim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41520 | A230

## EnerjiUretimOkuma
Enerji Üretim Değerleri Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## EnerjiUretimOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİ
Sıra | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A280ANL | ANA BARA TOPLAM AKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41600 | A280
2 | RG00A284ANL | ANA BARA L1 AKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41604 | A284
3 | RG00A288ANL | ANA BARA L2 AKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41608 | A288
4 | RG00A28CANL | ANA BARA L3 AKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41612 | A28C
5 | RG00A290ANL | FİDER 1 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41616 | A290
6 | RG00A294ANL | FİDER1 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41620 | A294
7 | RG00A298ANL | FİDER1 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41624 | A298
8 | RG00A29CANL | FİDER1 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41628 | A29C
9 | RG00A2A0ANL | FİDER 2 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 2 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41632 | A2A0
10 | RG00A2A4ANL | FİDER2 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41636 | A2A4
11 | RG00A2A8ANL | FİDER2 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41640 | A2A8
12 | RG00A2ACANL | FİDER2 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41644 | A2AC
13 | RG00A2B0ANL | FİDER 3 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 3 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41648 | A2B0
14 | RG00A2B4ANL | FİDER3 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41652 | A2B4
15 | RG00A2B8ANL | FİDER3 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41656 | A2B8
16 | RG00A2BCANL | FİDER3 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41660 | A2BC
17 | RG00A2C0ANL | FİDER 4 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 4 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41664 | A2C0
18 | RG00A2C4ANL | FİDER4 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41668 | A2C4
19 | RG00A2C8ANL | FİDER4 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41672 | A2C8
20 | RG00A2CCANL | FİDER4 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41676 | A2CC
21 | RG00A2D0ANL | FİDER 5 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 5 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41680 | A2D0
22 | RG00A2D4ANL | FİDER5 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41684 | A2D4
23 | RG00A2D8ANL | FİDER5 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41688 | A2D8
24 | RG00A2DCANL | FİDER5 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41692 | A2DC
25 | RG00A2E0ANL | FİDER 6 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 6 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41696 | A2E0
26 | RG00A2E4ANL | FİDER6 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41700 | A2E4
27 | RG00A2E8ANL | FİDER6 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41704 | A2E8
28 | RG00A2ECANL | FİDER6 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41708 | A2EC
29 | RG00A2F0ANL | FİDER 7 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 7 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41712 | A2F0
30 | RG00A2F4ANL | FİDER7 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41716 | A2F4
31 | RG00A2F8ANL | FİDER7 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41720 | A2F8
32 | RG00A2FCANL | FİDER7 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41724 | A2FC
33 | RG00A300ANL | FİDER 8 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 8 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41728 | A300
34 | RG00A304ANL | FİDER8 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41732 | A304
35 | RG00A308ANL | FİDER8 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41736 | A308
36 | RG00A30CANL | FİDER8 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41740 | A30C
37 | RG00A310ANL | FİDER 9 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 9 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41744 | A310
38 | RG00A314ANL | FİDER9 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41748 | A314
39 | RG00A318ANL | FİDER9 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41752 | A318
40 | RG00A31CANL | FİDER9 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41756 | A31C
41 | RG00A320ANL | FİDER 10 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41760 | A320
42 | RG00A324ANL | FİDER10 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41764 | A324
43 | RG00A328ANL | FİDER10 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41768 | A328
44 | RG00A32CANL | FİDER10 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41772 | A32C
45 | RG00A330ANL | FİDER 11 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41776 | A330
46 | RG00A334ANL | FİDER11 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41780 | A334
47 | RG00A338ANL | FİDER11 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41784 | A338
48 | RG00A33CANL | FİDER11 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41788 | A33C
49 | RG00A340ANL | FİDER 12 TOPLAM AKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41792 | A340
50 | RG00A344ANL | FİDER12 L1 AKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41796 | A344
51 | RG00A348ANL | FİDER12 L2 AKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41800 | A348
52 | RG00A34CANL | FİDER12 L3 AKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | Wh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41804 | A34C
53 | RG00A350ANL | ANA BARA TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41808 | A350
54 | RG00A354ANL | ANA BARA L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41812 | A354
55 | RG00A358ANL | ANA BARA L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41816 | A358
56 | RG00A35CANL | ANA BARA L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41820 | A35C
57 | RG00A360ANL | FİDER 1 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41824 | A360
58 | RG00A364ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41828 | A364
59 | RG00A368ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41832 | A368
60 | RG00A36CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41836 | A36C
61 | RG00A370ANL | FİDER 2 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 2 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41840 | A370
62 | RG00A374ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41844 | A374
63 | RG00A378ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41848 | A378
64 | RG00A37CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41852 | A37C
65 | RG00A380ANL | FİDER 3 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 3 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41856 | A380
66 | RG00A384ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41860 | A384
67 | RG00A388ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41864 | A388
68 | RG00A38CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41868 | A38C
69 | RG00A390ANL | FİDER 4 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 4 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41872 | A390
70 | RG00A394ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41876 | A394
71 | RG00A398ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41880 | A398
72 | RG00A39CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41884 | A39C
73 | RG00A3A0ANL | FİDER 5 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 5 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41888 | A3A0
74 | RG00A3A4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41892 | A3A4
75 | RG00A3A8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41896 | A3A8
76 | RG00A3ACANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41900 | A3AC
77 | RG00A3B0ANL | FİDER 6 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 6 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41904 | A3B0
78 | RG00A3B4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41908 | A3B4
79 | RG00A3B8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41912 | A3B8
80 | RG00A3BCANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41916 | A3BC
81 | RG00A3C0ANL | FİDER 7 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 7 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41920 | A3C0
82 | RG00A3C4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41924 | A3C4
83 | RG00A3C8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41928 | A3C8
84 | RG00A3CCANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41932 | A3CC
85 | RG00A3D0ANL | FİDER 8 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 8 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41936 | A3D0
86 | RG00A3D4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41940 | A3D4
87 | RG00A3D8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41944 | A3D8
88 | RG00A3DCANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41948 | A3DC
89 | RG00A3E0ANL | FİDER 9 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 9 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41952 | A3E0
90 | RG00A3E4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41956 | A3E4
91 | RG00A3E8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41960 | A3E8
92 | RG00A3ECANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41964 | A3EC
93 | RG00A3F0ANL | FİDER 10 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41968 | A3F0
94 | RG00A3F4ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41972 | A3F4
95 | RG00A3F8ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41976 | A3F8
96 | RG00A3FCANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41980 | A3FC
97 | RG00A400ANL | FİDER 11 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41984 | A400
98 | RG00A404ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41988 | A404
99 | RG00A408ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41992 | A408
100 | RG00A40CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 41996 | A40C
101 | RG00A410ANL | FİDER 12 TOPLAM İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42000 | A410
102 | RG00A414ANL | FİDER 1 L1 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42004 | A414
103 | RG00A418ANL | FİDER 1 L2 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42008 | A418
104 | RG00A41CANL | FİDER 1 L3 İNDÜKTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42012 | A41C
105 | RG00A420ANL | ANA BARA TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42016 | A420
106 | RG00A424ANL | ANA BARA L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42020 | A424
107 | RG00A428ANL | ANA BARA L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42024 | A428
108 | RG00A42CANL | ANA BARA L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | ANA BARA | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42028 | A42C
109 | RG00A430ANL | FİDER 1 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42032 | A430
110 | RG00A434ANL | FİDER1 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42036 | A434
111 | RG00A438ANL | FİDER1 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42040 | A438
112 | RG00A43CANL | FİDER1 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42044 | A43C
113 | RG00A440ANL | FİDER 2 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 2 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42048 | A440
114 | RG00A444ANL | FİDER2 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42052 | A444
115 | RG00A448ANL | FİDER2 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42056 | A448
116 | RG00A44CANL | FİDER2 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER2 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42060 | A44C
117 | RG00A450ANL | FİDER 3 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 3 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42064 | A450
118 | RG00A454ANL | FİDER3 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42068 | A454
119 | RG00A458ANL | FİDER3 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42072 | A458
120 | RG00A45CANL | FİDER3 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER3 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42076 | A45C
121 | RG00A460ANL | FİDER 4 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 4 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42080 | A460
122 | RG00A464ANL | FİDER4 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42084 | A464
123 | RG00A468ANL | FİDER4 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42088 | A468
124 | RG00A46CANL | FİDER4 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER4 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42092 | A46C
125 | RG00A470ANL | FİDER 5 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 5 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42096 | A470
126 | RG00A474ANL | FİDER5 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42100 | A474
127 | RG00A478ANL | FİDER5 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42104 | A478
128 | RG00A47CANL | FİDER5 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER5 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42108 | A47C
129 | RG00A480ANL | FİDER 6 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 6 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42112 | A480
130 | RG00A484ANL | FİDER6 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42116 | A484
131 | RG00A488ANL | FİDER6 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42120 | A488
132 | RG00A48CANL | FİDER6 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER6 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42124 | A48C
133 | RG00A490ANL | FİDER 7 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 7 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42128 | A490
134 | RG00A494ANL | FİDER7 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42132 | A494
135 | RG00A498ANL | FİDER7 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42136 | A498
136 | RG00A49CANL | FİDER7 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER7 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42140 | A49C
137 | RG00A4A0ANL | FİDER 8 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 8 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42144 | A4A0
138 | RG00A4A4ANL | FİDER8 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42148 | A4A4
139 | RG00A4A8ANL | FİDER8 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42152 | A4A8
140 | RG00A4ACANL | FİDER8 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER8 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42156 | A4AC
141 | RG00A4B0ANL | FİDER 9 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 9 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42160 | A4B0
142 | RG00A4B4ANL | FİDER9 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42164 | A4B4
143 | RG00A4B8ANL | FİDER9 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42168 | A4B8
144 | RG00A4BCANL | FİDER9 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER9 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42172 | A4BC
145 | RG00A4C0ANL | FİDER 10 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42176 | A4C0
146 | RG00A4C4ANL | FİDER10 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42180 | A4C4
147 | RG00A4C8ANL | FİDER10 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42184 | A4C8
148 | RG00A4CCANL | FİDER10 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER10 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42188 | A4CC
149 | RG00A4D0ANL | FİDER 11 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42192 | A4D0
150 | RG00A4D4ANL | FİDER11 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42196 | A4D4
151 | RG00A4D8ANL | FİDER11 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42200 | A4D8
152 | RG00A4DCANL | FİDER11 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER11 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42204 | A4DC
153 | RG00A4E0ANL | FİDER 12 TOPLAM REAKTİF ENERJİ KAPASİTİF - | FİDER 1 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42208 | A4E0
154 | RG00A4E4ANL | FİDER12 L1 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42212 | A4E4
155 | RG00A4E8ANL | FİDER12 L2 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42216 | A4E8
156 | RG00A4ECANL | FİDER12 L3 KAPASİTİF REAKTİF ENERJİ - | FİDER12 | Eneri Üretim Değerleri | VARh | 4 Register | Uint64 | X1 | R | 42220 | A4EC

## GerilimHarmonikOkuma
Gerilim Harmonikleri Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## GerilimHarmonikOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
GERİLİM HARMONİKLERİ DEĞERLER
ANA BARA TEK GERİLİM HARMONİKLERİ
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A668ANL | L1 3 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42600 | A668
2 | RG00A669ANL | L1 5 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42601 | A669
3 | RG00A66AANL | L1 7 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42602 | A66A
4 | RG00A66BANL | L1 9 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42603 | A66B
5 | RG00A66CANL | L1 11 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42604 | A66C
6 | RG00A66DANL | L1 13 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42605 | A66D
7 | RG00A66EANL | L1 15 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42606 | A66E
8 | RG00A66FANL | L1 17 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42607 | A66F
9 | RG00A670ANL | L1 19 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42608 | A670
10 | RG00A671ANL | L1 21 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42609 | A671
11 | RG00A672ANL | L1 23 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42610 | A672
12 | RG00A673ANL | L1 25 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42611 | A673
13 | RG00A674ANL | L1 27 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42612 | A674
14 | RG00A675ANL | L1 29 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42613 | A675
15 | RG00A676ANL | L1 31 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42614 | A676
16 | RG00A677ANL | L1 33 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42615 | A677
17 | RG00A678ANL | L1 35 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42616 | A678
18 | RG00A679ANL | L1 37 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42617 | A679
19 | RG00A67AANL | L1 39 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42618 | A67A
20 | RG00A67BANL | L1 41 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42619 | A67B
21 | RG00A67CANL | L2 3 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42620 | A67C
22 | RG00A67DANL | L2 5 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42621 | A67D
23 | RG00A67EANL | L2 7 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42622 | A67E
24 | RG00A67FANL | L2 9 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42623 | A67F
25 | RG00A680ANL | L2 11 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42624 | A680
26 | RG00A681ANL | L2 13 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42625 | A681
27 | RG00A682ANL | L2 15 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42626 | A682
28 | RG00A683ANL | L2 17 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42627 | A683
29 | RG00A684ANL | L2 19 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42628 | A684
30 | RG00A685ANL | L2 21 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42629 | A685
31 | RG00A686ANL | L2 23 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42630 | A686
32 | RG00A687ANL | L2 25 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42631 | A687
33 | RG00A688ANL | L2 27 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42632 | A688
34 | RG00A689ANL | L2 29 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42633 | A689
35 | RG00A68AANL | L2 31 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42634 | A68A
36 | RG00A68BANL | L2 33 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42635 | A68B
37 | RG00A68CANL | L2 35 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42636 | A68C
38 | RG00A68DANL | L2 37 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42637 | A68D
39 | RG00A68EANL | L2 39 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42638 | A68E
40 | RG00A68FANL | L2 41 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42639 | A68F
41 | RG00A690ANL | L3 3 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42640 | A690
42 | RG00A691ANL | L3 5 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42641 | A691
43 | RG00A692ANL | L3 7 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42642 | A692
44 | RG00A693ANL | L3 9 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42643 | A693
45 | RG00A694ANL | L3 11 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42644 | A694
46 | RG00A695ANL | L3 13 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42645 | A695
47 | RG00A696ANL | L3 15 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42646 | A696
48 | RG00A697ANL | L3 17 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42647 | A697
49 | RG00A698ANL | L3 19 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42648 | A698
50 | RG00A699ANL | L3 21 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42649 | A699
51 | RG00A69AANL | L3 23 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42650 | A69A
52 | RG00A69BANL | L3 25 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42651 | A69B
53 | RG00A69CANL | L3 27 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42652 | A69C
54 | RG00A69DANL | L3 29 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42653 | A69D
55 | RG00A69EANL | L3 31 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42654 | A69E
56 | RG00A69FANL | L3 33 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42655 | A69F
57 | RG00A6A0ANL | L3 35 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42656 | A6A0
58 | RG00A6A1ANL | L3 37 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42657 | A6A1
59 | RG00A6A2ANL | L3 39 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42658 | A6A2
60 | RG00A6A3ANL | L3 41 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42659 | A6A3
ANA BARA ÇİFT GERİLİM HARMONİKLERİ
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A6A4ANL | L1 2 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42660 | A6A4
2 | RG00A6A5ANL | L1 4 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42661 | A6A5
3 | RG00A6A6ANL | L1 6 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42662 | A6A6
4 | RG00A6A7ANL | L1 8 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42663 | A6A7
5 | RG00A6A8ANL | L1 10 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42664 | A6A8
6 | RG00A6A9ANL | L1 12 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42665 | A6A9
7 | RG00A6AAANL | L1 14 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42666 | A6AA
8 | RG00A6ABANL | L1 16 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42667 | A6AB
9 | RG00A6ACANL | L1 18 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42668 | A6AC
10 | RG00A6ADANL | L1 20 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42669 | A6AD
11 | RG00A6AEANL | L1 22 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42670 | A6AE
12 | RG00A6AFANL | L1 24 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42671 | A6AF
13 | RG00A6B0ANL | L1 26 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42672 | A6B0
14 | RG00A6B1ANL | L1 28 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42673 | A6B1
15 | RG00A6B2ANL | L1 30 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42674 | A6B2
16 | RG00A6B3ANL | L1 32 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42675 | A6B3
17 | RG00A6B4ANL | L1 34 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42676 | A6B4
18 | RG00A6B5ANL | L1 36 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42677 | A6B5
19 | RG00A6B6ANL | L1 38 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42678 | A6B6
20 | RG00A6B7ANL | L1 40 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42679 | A6B7
21 | RG00A6B8ANL | L2 2 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42680 | A6B8
22 | RG00A6B9ANL | L2 4 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42681 | A6B9
23 | RG00A6BAANL | L2 6 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42682 | A6BA
24 | RG00A6BBANL | L2 8 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42683 | A6BB
25 | RG00A6BCANL | L2 10 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42684 | A6BC
26 | RG00A6BDANL | L2 12 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42685 | A6BD
27 | RG00A6BEANL | L2 14 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42686 | A6BE
28 | RG00A6BFANL | L2 16 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42687 | A6BF
29 | RG00A6C0ANL | L2 18 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42688 | A6C0
30 | RG00A6C1ANL | L2 20 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42689 | A6C1
31 | RG00A6C2ANL | L2 22 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42690 | A6C2
32 | RG00A6C3ANL | L2 24 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42691 | A6C3
33 | RG00A6C4ANL | L2 26 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42692 | A6C4
34 | RG00A6C5ANL | L2 28 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42693 | A6C5
35 | RG00A6C6ANL | L2 30 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42694 | A6C6
36 | RG00A6C7ANL | L2 32 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42695 | A6C7
37 | RG00A6C8ANL | L2 34 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42696 | A6C8
38 | RG00A6C9ANL | L2 36 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42697 | A6C9
39 | RG00A6CAANL | L2 38 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42698 | A6CA
40 | RG00A6CBANL | L2 40 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42699 | A6CB
41 | RG00A6CCANL | L3 2 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42700 | A6CC
42 | RG00A6CDANL | L3 4 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42701 | A6CD
43 | RG00A6CEANL | L3 6 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42702 | A6CE
44 | RG00A6CFANL | L3 8 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42703 | A6CF
45 | RG00A6D0ANL | L3 10 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42704 | A6D0
46 | RG00A6D1ANL | L3 12 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42705 | A6D1
47 | RG00A6D2ANL | L3 14 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42706 | A6D2
48 | RG00A6D3ANL | L3 16 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42707 | A6D3
49 | RG00A6D4ANL | L3 18 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42708 | A6D4
50 | RG00A6D5ANL | L3 20 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42709 | A6D5
51 | RG00A6D6ANL | L3 22 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42710 | A6D6
52 | RG00A6D7ANL | L3 24 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42711 | A6D7
53 | RG00A6D8ANL | L3 26 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42712 | A6D8
54 | RG00A6D9ANL | L3 28 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42713 | A6D9
55 | RG00A6DAANL | L3 30 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42714 | A6DA
56 | RG00A6DBANL | L3 32 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42715 | A6DB
57 | RG00A6DCANL | L3 34 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42716 | A6DC
58 | RG00A6DDANL | L3 36 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42717 | A6DD
59 | RG00A6DEANL | L3 38 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42718 | A6DE
60 | RG00A6DFANL | L3 40 GERİLİM HARMONİĞİ | ANA BARA | Gerilim Harmonikleri | 1 Register |  |  | R | 42719 | A6DF

## GeriTHBKayit
Geriye Dönük Harmonik Kayıtları
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x1413 | Okuma Başlangıç Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190125175900
3 | 0x1414 | Okuma Bitiş Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190225174525
3 | 0x1415 | Zaman Öncesi | Numara | Opsiyonel | 2 |  | Belirtilen zaman öncesinden komutun alındığı ana kadar olan zaman aralığının okuması talep edilmektedir. Birimi saattir.
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi durumunda Evet şeklinde çalışacaktır.
Çözümlenmiş mi (HS:3, E:0x2401)
| Seçenek | Değer
| Evet | 0x01
| Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## GeriTHBKayit (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
GERİYE DÖNÜK TOPLAM HARMONİK BOZULMA (THB) KAYITLARI
Sıra | KİMLİK KODU | Parametre Adı | Veri Kaynağı | Veri Grubu | KAYIT SAATİ | ZAMAN | HARMONİK-AÇIKLAMA | PARAMETRE-AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A730ANL | ANA BARA 00:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 0:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42800 | A730
2 | RG00A738ANL | ANA BARA 01:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 1:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42808 | A738
3 | RG00A740ANL | ANA BARA 02:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 2:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42816 | A740
4 | RG00A748ANL | ANA BARA 03:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 3:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42824 | A748
5 | RG00A750ANL | ANA BARA 04:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 4:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42832 | A750
6 | RG00A758ANL | ANA BARA 05:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 5:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42840 | A758
7 | RG00A760ANL | ANA BARA 06:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 6:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42848 | A760
8 | RG00A768ANL | ANA BARA 07:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 7:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42856 | A768
9 | RG00A770ANL | ANA BARA 08:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 8:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42864 | A770
10 | RG00A778ANL | ANA BARA 09:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 9:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42872 | A778
11 | RG00A780ANL | ANA BARA 10:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 10:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42880 | A780
12 | RG00A788ANL | ANA BARA 11:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 11:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42888 | A788
13 | RG00A790ANL | ANA BARA 12:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 12:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42896 | A790
14 | RG00A798ANL | ANA BARA 13:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 13:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42904 | A798
15 | RG00A7A0ANL | ANA BARA 14:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 14:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42912 | A7A0
16 | RG00A7A8ANL | ANA BARA 15:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 15:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42920 | A7A8
17 | RG00A7B0ANL | ANA BARA 16:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 16:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42928 | A7B0
18 | RG00A7B8ANL | ANA BARA 17:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 17:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42936 | A7B8
19 | RG00A7C0ANL | ANA BARA 18:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 18:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42944 | A7C0
20 | RG00A7C8ANL | ANA BARA 19:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 19:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42952 | A7C8
21 | RG00A7D0ANL | ANA BARA 20:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 20:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42960 | A7D0
22 | RG00A7D8ANL | ANA BARA 21:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 21:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42968 | A7D8
23 | RG00A7E0ANL | ANA BARA 22:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 22:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42976 | A7E0
24 | RG00A7E8ANL | ANA BARA 23:00 THB KAYDI | ANA BARA | Geriye Dönük THB | 23:00 | UTC(2 Register, Ui32) | 6x1 | L1VTHB,L2VTHB,L3VTHB,L1ITHB,L2ITHB,L3ITHB | 8 Register | short |  | R | 42984 | A7E8

## KesintiKayitOkuma
Kesinti Kayıtları Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x1413 | Okuma Başlangıç Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190125175900
3 | 0x1414 | Okuma Bitiş Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190225174525
3 | 0x1415 | Zaman Öncesi | Numara | Opsiyonel | 2 |  | Belirtilen zaman öncesinden komutun alındığı ana kadar olan zaman aralığının okuması talep edilmektedir. Birimi saattir.
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi durumunda Evet şeklinde çalışacaktır
Çözümlenmiş mi (HS:3, E:0x2401)
| Seçenek | Değer
| Evet | 0x01
| Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## KesintiKayitOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
KESİNTİ KAYITLARI
SIRA NO | KİMLİK KODU | KESİNTİ NOKTASI KODU | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A7F8ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43000 | A7F8
2 | RG00A7FDANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43005 | A7FD
3 | RG00A802ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43010 | A802
4 | RG00A807ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43015 | A807
5 | RG00A80CANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43020 | A80C
6 | RG00A811ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43025 | A811
7 | RG00A816ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43030 | A816
8 | RG00A81BANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43035 | A81B
9 | RG00A820ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43040 | A820
10 | RG00A825ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43045 | A825
11 | RG00A82AANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43050 | A82A
12 | RG00A82FANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43055 | A82F
13 | RG00A834ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43060 | A834
14 | RG00A839ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43065 | A839
15 | RG00A83EANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43070 | A83E
16 | RG00A843ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43075 | A843
17 | RG00A848ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43080 | A848
18 | RG00A84DANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43085 | A84D
19 | RG00A852ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43090 | A852
20 | RG00A857ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43095 | A857
21 | RG00A85CANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43100 | A85C
22 | RG00A861ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43105 | A861
23 | RG00A866ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43110 | A866
24 | RG00A86BANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43115 | A86B
25 | RG00A870ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43120 | A870
26 | RG00A875ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43125 | A875
27 | RG00A87AANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43130 | A87A
28 | RG00A87FANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43135 | A87F
29 | RG00A884ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43140 | A884
30 | RG00A889ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43145 | A889
31 | RG00A88EANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43150 | A88E
32 | RG00A893ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43155 | A893
33 | RG00A898ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43160 | A898
34 | RG00A89DANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43165 | A89D
35 | RG00A8A2ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43170 | A8A2
36 | RG00A8A7ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43175 | A8A7
37 | RG00A8ACANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43180 | A8AC
38 | RG00A8B1ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43185 | A8B1
39 | RG00A8B6ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43190 | A8B6
40 | RG00A8BBANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43195 | A8BB
41 | RG00A8C0ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43200 | A8C0
42 | RG00A8C5ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43205 | A8C5
43 | RG00A8CAANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43210 | A8CA
44 | RG00A8CFANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43215 | A8CF
45 | RG00A8D4ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43220 | A8D4
46 | RG00A8D9ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43225 | A8D9
47 | RG00A8DEANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43230 | A8DE
48 | RG00A8E3ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43235 | A8E3
49 | RG00A8E8ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43240 | A8E8
50 | RG00A8EDANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43245 | A8ED
51 | RG00A8F2ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43250 | A8F2
52 | RG00A8F7ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43255 | A8F7
53 | RG00A8FCANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43260 | A8FC
54 | RG00A901ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43265 | A901
55 | RG00A906ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43270 | A906
56 | RG00A90BANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43275 | A90B
57 | RG00A910ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43280 | A910
58 | RG00A915ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43285 | A915
59 | RG00A91AANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43290 | A91A
60 | RG00A91FANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43295 | A91F
61 | RG00A924ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43300 | A924
62 | RG00A929ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43305 | A929
63 | RG00A92EANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43310 | A92E
64 | RG00A933ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43315 | A933
65 | RG00A938ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43320 | A938
66 | RG00A93DANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43325 | A93D
67 | RG00A942ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43330 | A942
68 | RG00A947ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43335 | A947
69 | RG00A94CANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43340 | A94C
70 | RG00A951ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43345 | A951
71 | RG00A956ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43350 | A956
72 | RG00A95BANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43355 | A95B
73 | RG00A960ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43360 | A960
74 | RG00A965ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43365 | A965
75 | RG00A96AANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43370 | A96A
76 | RG00A96FANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43375 | A96F
77 | RG00A974ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43380 | A974
78 | RG00A979ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43385 | A979
79 | RG00A97EANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43390 | A97E
80 | RG00A983ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43395 | A983
81 | RG00A988ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43400 | A988
82 | RG00A98DANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43405 | A98D
83 | RG00A992ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43410 | A992
84 | RG00A997ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43415 | A997
85 | RG00A99CANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43420 | A99C
86 | RG00A9A1ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43425 | A9A1
87 | RG00A9A6ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43430 | A9A6
88 | RG00A9ABANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43435 | A9AB
89 | RG00A9B0ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43440 | A9B0
90 | RG00A9B5ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43445 | A9B5
91 | RG00A9BAANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43450 | A9BA
92 | RG00A9BFANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43455 | A9BF
93 | RG00A9C4ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43460 | A9C4
94 | RG00A9C9ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43465 | A9C9
95 | RG00A9CEANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43470 | A9CE
96 | RG00A9D3ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43475 | A9D3
97 | RG00A9D8ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43480 | A9D8
98 | RG00A9DDANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43485 | A9DD
99 | RG00A9E2ANL | 1-52 0x00KN(1 Register, Ui16) | Kesinti Kaydı | Kesinti Kayıtları | Kesinti başlangıç-bitiş zamanı Başlangıç (UTC 2 Register,Ui32),Bitiş (UTC 2 Register,Ui32) | 5 Register |  | X1 | R | 43490 | A9E2

## KontrolPortAyar
Kontrol Portu Ayar
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x4400 | Kontrol Portu | Nesne | Zorunlu
3 | 0x2403 | Kontrol İşlemi | Seçenek | Zorunlu |  | Anlık Kesinti Kayıtları, Alarm Bayrakları
Kontrol İşlemi (HS:3, E:0x2403)
| Seçenek | Değer
| Anlık Kesinti Kayıtları Oku | 0x01
| Alarm Bayrakları Oku | 0x02
Kontrol Portu Nesnesi (HS:3, E:0x4400)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x141A | Port Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
4 | 0x141B | Port Fiziksel Adresi | Metin | Zorunlu
4 | 0x141C | Port Konfigürasyon | Metin | Opsiyonel
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## MaxOrtDegerOkuma
Maximum Ortalama Değerler Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## MaxOrtDegerOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
MAKSİMUM ORTALAMA DEĞERLER
SIRA | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG009E34ANL | ANA BARA 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40500 | 9E34
2 | RG009E36ANL | FİDER 1 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 1 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40502 | 9E36
3 | RG009E38ANL | FİDER 2 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 2 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40504 | 9E38
4 | RG009E3AANL | FİDER 3 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 3 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40506 | 9E3A
5 | RG009E3CANL | FİDER 4 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 4 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40508 | 9E3C
6 | RG009E3EANL | FİDER 5 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 5 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40510 | 9E3E
7 | RG009E40ANL | FİDER 6 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 6 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40512 | 9E40
8 | RG009E42ANL | FİDER 7 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 7 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40514 | 9E42
9 | RG009E44ANL | FİDER 8 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 8 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40516 | 9E44
10 | RG009E46ANL | FİDER 9 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 9 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40518 | 9E46
11 | RG009E48ANL | FİDER 10 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 1 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40520 | 9E48
12 | RG009E4AANL | FİDER 11 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 1 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40522 | 9E4A
13 | RG009E4CANL | FİDER 12 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | FİDER 1 | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40524 | 9E4C
14 | RG009E4EANL | ANA BARA L1 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40526 | 9E4E
15 | RG009E50ANL | ANA BARA L2 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40528 | 9E50
16 | RG009E52ANL | ANA BARA L3 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA AKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kW | 2 Register | float | X1 | R | 40530 | 9E52
17 | RG009E54ANL | ANA BARA 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40532 | 9E54
18 | RG009E56ANL | FİDER 1 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 1 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40534 | 9E56
19 | RG009E58ANL | FİDER 2 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 2 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40536 | 9E58
20 | RG009E5AANL | FİDER 3 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 3 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40538 | 9E5A
21 | RG009E5CANL | FİDER 4 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 4 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40540 | 9E5C
22 | RG009E5EANL | FİDER 5 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 5 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40542 | 9E5E
23 | RG009E60ANL | FİDER 6 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 6 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40544 | 9E60
24 | RG009E62ANL | FİDER 7 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 7 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40546 | 9E62
25 | RG009E64ANL | FİDER 8 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 8 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40548 | 9E64
26 | RG009E66ANL | FİDER 9 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 9 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40550 | 9E66
27 | RG009E68ANL | FİDER 10 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 10 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40552 | 9E68
28 | RG009E6AANL | FİDER 11 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 11 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40554 | 9E6A
29 | RG009E6CANL | FİDER 12 3 FAZ TOPLAM MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | FİDER 12 | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40556 | 9E6C
30 | RG009E6EANL | ANA BARA L1 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40558 | 9E6E
31 | RG009E70ANL | ANA BARA L2 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40560 | 9E70
32 | RG009E72ANL | ANA BARA L3 FAZI MAKSİMUM ORTALAMA REAKTİF GÜÇ +/- | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | kVAr | 2 Register | float | X1 | R | 40562 | 9E72
33 | RG009E74ANL | ANA BARA L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40564 | 9E74
34 | RG009E76ANL | ANA BARA L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40566 | 9E76
35 | RG009E78ANL | ANA BARA L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40568 | 9E78
36 | RG009E7AANL | FİDER1 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40570 | 9E7A
37 | RG009E7CANL | FİDER1 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40572 | 9E7C
38 | RG009E7EANL | FİDER1 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40574 | 9E7E
39 | RG009E80ANL | FİDER2 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40576 | 9E80
40 | RG009E82ANL | FİDER2 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40578 | 9E82
41 | RG009E84ANL | FİDER2 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40580 | 9E84
42 | RG009E86ANL | FİDER3 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40582 | 9E86
43 | RG009E88ANL | FİDER3 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40584 | 9E88
44 | RG009E8AANL | FİDER3 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40586 | 9E8A
45 | RG009E8CANL | FİDER4 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40588 | 9E8C
46 | RG009E8EANL | FİDER4 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40590 | 9E8E
47 | RG009E90ANL | FİDER4 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40592 | 9E90
48 | RG009E92ANL | FİDER5 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40594 | 9E92
49 | RG009E94ANL | FİDER5 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40596 | 9E94
50 | RG009E96ANL | FİDER5 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40598 | 9E96
51 | RG009E98ANL | FİDER6 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40600 | 9E98
52 | RG009E9AANL | FİDER6 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40602 | 9E9A
53 | RG009E9CANL | FİDER6 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40604 | 9E9C
54 | RG009E9EANL | FİDER7 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40606 | 9E9E
55 | RG009EA0ANL | FİDER7 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40608 | 9EA0
56 | RG009EA2ANL | FİDER7 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40610 | 9EA2
57 | RG009EA4ANL | FİDER8 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40612 | 9EA4
58 | RG009EA6ANL | FİDER8 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40614 | 9EA6
59 | RG009EA8ANL | FİDER8 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40616 | 9EA8
60 | RG009EAAANL | FİDER9 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40618 | 9EAA
61 | RG009EACANL | FİDER9 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40620 | 9EAC
62 | RG009EAEANL | FİDER9 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40622 | 9EAE
63 | RG009EB0ANL | FİDER10 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40624 | 9EB0
64 | RG009EB2ANL | FİDER10 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40626 | 9EB2
65 | RG009EB4ANL | FİDER10 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40628 | 9EB4
66 | RG009EB6ANL | FİDER11 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40630 | 9EB6
67 | RG009EB8ANL | FİDER11 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40632 | 9EB8
68 | RG009EBAANL | FİDER11 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40634 | 9EBA
69 | RG009EBCANL | FİDER12 L1-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40636 | 9EBC
70 | RG009EBEANL | FİDER12 L2-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40638 | 9EBE
71 | RG009EC0ANL | FİDER12 L3-N MAKSİMUM ORTALAMA GERİLİM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Gerilim RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40640 | 9EC0
72 | RG009EC2ANL | ANA BARA L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40642 | 9EC2
73 | RG009EC4ANL | ANA BARA L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40644 | 9EC4
74 | RG009EC6ANL | ANA BARA L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40646 | 9EC6
75 | RG009EC8ANL | FİDER1 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40648 | 9EC8
76 | RG009ECAANL | FİDER1 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40650 | 9ECA
77 | RG009ECCANL | FİDER1 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40652 | 9ECC
78 | RG009ECEANL | FİDER2 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40654 | 9ECE
79 | RG009ED0ANL | FİDER2 L2MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40656 | 9ED0
80 | RG009ED2ANL | FİDER2 L3MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40658 | 9ED2
81 | RG009ED4ANL | FİDER3 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40660 | 9ED4
82 | RG009ED6ANL | FİDER3 L2MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40662 | 9ED6
83 | RG009ED8ANL | FİDER3 L3MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40664 | 9ED8
84 | RG009EDAANL | FİDER4 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40666 | 9EDA
85 | RG009EDCANL | FİDER4 L2MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40668 | 9EDC
86 | RG009EDEANL | FİDER4 L3MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40670 | 9EDE
87 | RG009EE0ANL | FİDER5 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40672 | 9EE0
88 | RG009EE2ANL | FİDER5 L2MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40674 | 9EE2
89 | RG009EE4ANL | FİDER5 L3MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40676 | 9EE4
90 | RG009EE6ANL | FİDER6 L1MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40678 | 9EE6
91 | RG009EE8ANL | FİDER6 L2MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40680 | 9EE8
92 | RG009EEAANL | FİDER6 L3MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40682 | 9EEA
93 | RG009EECANL | FİDER7 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40684 | 9EEC
94 | RG009EEEANL | FİDER7 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40686 | 9EEE
95 | RG009EF0ANL | FİDER7 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40688 | 9EF0
96 | RG009EF2ANL | FİDER8 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40690 | 9EF2
97 | RG009EF4ANL | FİDER8 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40692 | 9EF4
98 | RG009EF6ANL | FİDER8 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40694 | 9EF6
99 | RG009EF8ANL | FİDER9 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40696 | 9EF8
100 | RG009EFAANL | FİDER9 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40698 | 9EFA
101 | RG009EFCANL | FİDER9 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40700 | 9EFC
102 | RG009EFEANL | FİDER10 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40702 | 9EFE
103 | RG009F00ANL | FİDER10 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40704 | 9F00
104 | RG009F02ANL | FİDER10 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40706 | 9F02
105 | RG009F04ANL | FİDER11 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40708 | 9F04
106 | RG009F06ANL | FİDER11 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40710 | 9F06
107 | RG009F08ANL | FİDER11 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40712 | 9F08
108 | RG009F0AANL | FİDER12 L1 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40714 | 9F0A
109 | RG009F0CANL | FİDER12 L2 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40716 | 9F0C
110 | RG009F0EANL | FİDER12 L3 MAKSİMUM ORTALAMA AKIM | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler | Akım RMS bilgisi | 2 Register | float | X1 | R | 40718 | 9F0E
111 | RG009F10ANL | ANA BARA L1 MAKSİMUM ORTALAMA COS Fİ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40720 | 9F10
112 | RG009F12ANL | ANA BARA L2 MAKSİMUM ORTALAMA COS Fİ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40722 | 9F12
113 | RG009F14ANL | ANA BARA L3 MAKSİMUM ORTALAMA COS Fİ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40724 | 9F14
114 | RG009F16ANL | ANA BARA L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40726 | 9F16
115 | RG009F18ANL | ANA BARA L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40728 | 9F18
116 | RG009F1AANL | ANA BARA L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | ANA BARA | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40730 | 9F1A
117 | RG009F1CANL | FİDER1 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40732 | 9F1C
118 | RG009F1EANL | FİDER1 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40734 | 9F1E
119 | RG009F20ANL | FİDER1 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER1 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40736 | 9F20
120 | RG009F22ANL | FİDER2 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40738 | 9F22
121 | RG009F24ANL | FİDER2 L2MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40740 | 9F24
122 | RG009F26ANL | FİDER2 L3MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER2 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40742 | 9F26
123 | RG009F28ANL | FİDER3 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40744 | 9F28
124 | RG009F2AANL | FİDER3 L2MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40746 | 9F2A
125 | RG009F2CANL | FİDER3 L3MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER3 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40748 | 9F2C
126 | RG009F2EANL | FİDER4 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40750 | 9F2E
127 | RG009F30ANL | FİDER4 L2MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40752 | 9F30
128 | RG009F32ANL | FİDER4 L3MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER4 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40754 | 9F32
129 | RG009F34ANL | FİDER5 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40756 | 9F34
130 | RG009F36ANL | FİDER5 L2MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40758 | 9F36
131 | RG009F38ANL | FİDER5 L3MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER5 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40760 | 9F38
132 | RG009F3AANL | FİDER6 L1MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40762 | 9F3A
133 | RG009F3CANL | FİDER6 L2MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40764 | 9F3C
134 | RG009F3EANL | FİDER6 L3MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER6 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40766 | 9F3E
135 | RG009F40ANL | FİDER7 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40768 | 9F40
136 | RG009F42ANL | FİDER7 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40770 | 9F42
137 | RG009F44ANL | FİDER7 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER7 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40772 | 9F44
138 | RG009F46ANL | FİDER8 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40774 | 9F46
139 | RG009F48ANL | FİDER8 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40776 | 9F48
140 | RG009F4AANL | FİDER8 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER8 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40778 | 9F4A
141 | RG009F4CANL | FİDER9 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40780 | 9F4C
142 | RG009F4EANL | FİDER9 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40782 | 9F4E
143 | RG009F50ANL | FİDER9 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER9 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40784 | 9F50
144 | RG009F52ANL | FİDER10 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40786 | 9F52
145 | RG009F54ANL | FİDER10 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40788 | 9F54
146 | RG009F56ANL | FİDER10 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER10 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40790 | 9F56
147 | RG009F58ANL | FİDER11 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40792 | 9F58
148 | RG009F5AANL | FİDER11 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40794 | 9F5A
149 | RG009F5CANL | FİDER11 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER11 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40796 | 9F5C
150 | RG009F5EANL | FİDER12 L1 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40798 | 9F5E
151 | RG009F60ANL | FİDER12 L2 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40800 | 9F60
152 | RG009F62ANL | FİDER12 L3 MAKSİMUM ORTALAMA GÜÇ FAKTÖRÜ | FİDER12 | Maximum Ortalama Değerler |  | 2 Register | float | X1 | R | 40802 | 9F62

## OkumaPaketiOku
Okuma Paketi Bilgileri Oku
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1400 | Okuma Anahtarı | Bayt Dizisi | Opsiyonel | 16 |  | Sadece okuma anahtarı gönderilmesi durumunda haberleşme ünitesinde bulunan bütün analizör komut setine ait okuma paketi bilgileri talep edilmektedir.
3 | 0x840C | Okuma Paketi Kimlik Numarası Listesi | Liste | Opsiyonel
Okuma Paketi Kimlik Numarası Listesi(HS:3, E:0x840C)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x1416 | Okuma Paketi Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1419 | Okuma Paketi Sayısı | Numara | Zorunlu
3 | 0x840F | Okuma Paketi Listesi | Liste | Zorunlu
Okuma Paketi Listesi (HS:3, E:0x840F)
Okuma Paketi Nesnesi (HS:4, E:0x4408)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1416 | Okuma Paketi Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1417 | Okuma Paketi Adı | Metin | Zorunlu
5 | 0x1418 | Açıklama | Metin | Opsiyonel
5 | 0x8405 | Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi | Liste | Zorunlu
Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi (HS:5, E:0x8405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
6 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu

## OkumaPaketiOlustur
Okuma Paketi Güncelle
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x840F | Okuma Paketi Listesi | Liste | Zorunlu
Okuma Paketi Listesi (HS:3, E:0x840F)
Okuma Paketi Nesnesi (HS:4, E:0x4408)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1416 | Okuma Paketi Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1417 | Okuma Paketi Adı | Metin | Zorunlu
5 | 0x1418 | Açıklama | Metin | Opsiyonel
5 | 0x8405 | Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi | Liste | Zorunlu
Veri Alanı Kimlik Kodu Listesi (HS:5, E:0x8405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
6 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## OkumaPaketiileOku
Okuma Paketi İle Oku
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x1416 | Okuma Paketi Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
3 | 0x1413 | Okuma Başlangıç Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190125175900
3 | 0x1414 | Okuma Bitiş Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190225174525
3 | 0x1415 | Zaman Öncesi | Numara | Opsiyonel | 2 |  | Belirtilen zaman öncesinden komutun alındığı ana kadar olan zaman aralığının okunması talep edilmektedir. Birimi saattir.
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## ParametrelerYukProfili
Parametreler Yük Profili Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x1413 | Okuma Başlangıç Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190125175900
3 | 0x1414 | Okuma Bitiş Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190225174525
3 | 0x1415 | Zaman Öncesi | Numara | Opsiyonel | 2 |  | Belirtilen zaman öncesinden komutun alındığı ana kadar olan zaman aralığının okuması talep edilmektedir. Birimi saattir.
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi durumunda Evet şeklinde çalışacaktır
Çözümlenmiş mi (HS:3, E:0x2401)
| Seçenek | Değer
| Evet | 0x01
| Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## ParametrelerYukProfili (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
PARAMETRELER YÜK PROFİLİ
ANA BARA PARAMETRELER YÜK PROFİLİ TANIMLARI
Zaman
Sıra | KİMLİK KODU | Parametre adı | Veri Kaynağı | Veri Grubu | KAYIT SAATİ | Format | TİPİ | BÜYÜKLÜK | Sütun1 | PARAMETRE-AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK2 | TİP | ÇARPAN | RW | TOPLAM BÜYÜKLÜK | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00CC4CANL | ANA BARA 00:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 0:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52300 | CC4C
2 | RG00CC66ANL | ANA BARA 01:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 1:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52326 | CC66
3 | RG00CC80ANL | ANA BARA 02:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 2:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52352 | CC80
4 | RG00CC9AANL | ANA BARA 03:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 3:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52378 | CC9A
5 | RG00CCB4ANL | ANA BARA 04:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 4:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52404 | CCB4
6 | RG00CCCEANL | ANA BARA 05:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 5:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52430 | CCCE
7 | RG00CCE8ANL | ANA BARA 06:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 6:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52456 | CCE8
8 | RG00CD02ANL | ANA BARA 07:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 7:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52482 | CD02
9 | RG00CD1CANL | ANA BARA 08:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 8:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52508 | CD1C
10 | RG00CD36ANL | ANA BARA 09:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 9:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52534 | CD36
11 | RG00CD50ANL | ANA BARA 10:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 10:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52560 | CD50
12 | RG00CD6AANL | ANA BARA 11:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 11:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52586 | CD6A
13 | RG00CD84ANL | ANA BARA 12:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 12:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52612 | CD84
14 | RG00CD9EANL | ANA BARA 13:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 13:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52638 | CD9E
15 | RG00CDB8ANL | ANA BARA 14:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 14:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52664 | CDB8
16 | RG00CDD2ANL | ANA BARA 15:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 15:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52690 | CDD2
17 | RG00CDECANL | ANA BARA 16:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 16:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52716 | CDEC
18 | RG00CE06ANL | ANA BARA 17:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 17:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52742 | CE06
19 | RG00CE20ANL | ANA BARA 18:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 18:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52768 | CE20
20 | RG00CE3AANL | ANA BARA 19:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 19:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52794 | CE3A
21 | RG00CE54ANL | ANA BARA 20:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 20:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52820 | CE54
22 | RG00CE6EANL | ANA BARA 21:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 21:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52846 | CE6E
23 | RG00CE88ANL | ANA BARA 22:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 22:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52872 | CE88
24 | RG00CEA2ANL | ANA BARA 23:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | ANA BARA | Parametreler Yük Profili | 23:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 12x2 | VL1maks-ort,VL2maks-ort,VL3maks-ort,IL1maks-ort,IL2maks-ort,IL3maks-ort, cosΦL1maks-ort,cosΦL2maks-ort,cosΦL3maks-ort, PFL1maks-ort,PFL2maks-ort,PFL3maks-ort | 24 Register | float | X1 | R | 26 Register | 52898 | CEA2
FİDER 1 ila FİDER 12 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ TANIMLARI
[5 empty] | ZAMAN |  |  | PARAMETRE-AÇIKLAMA |  | BÜYÜKLÜK
Sıra | KİMLİK KODU | Parametre Adı | Veri Kaynağı | Veri Grubu | KAYIT SAATİ | Format | TİPİ | BÜYÜKLÜK | Sütun1 | PARAMETRE-AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK2 | TİP | ÇARPAN | RW | TOPLAM BÜYÜKLÜK | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00CEBCANL | FİDERLER 00:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 0:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 52924 | CEBC
2 | RG00CF4EANL | FİDERLER 01:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 1:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53070 | CF4E
3 | RG00CFE0ANL | FİDERLER 02:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 2:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53216 | CFE0
4 | RG00D072ANL | FİDERLER 03:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 3:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53362 | D072
5 | RG00D104ANL | FİDERLER 04:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 4:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53508 | D104
6 | RG00D196ANL | FİDERLER 05:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 5:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53654 | D196
7 | RG00D228ANL | FİDERLER 06:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 6:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53800 | D228
8 | RG00D2BAANL | FİDERLER 07:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 7:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 53946 | D2BA
9 | RG00D34CANL | FİDERLER 08:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 8:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54092 | D34C
10 | RG00D3DEANL | FİDERLER 09:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 9:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54238 | D3DE
11 | RG00D470ANL | FİDERLER 10:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 10:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54384 | D470
12 | RG00D502ANL | FİDERLER 11:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 11:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54530 | D502
13 | RG00D594ANL | FİDERLER 12:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 12:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54676 | D594
14 | RG00D626ANL | FİDERLER 13:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 13:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54822 | D626
15 | RG00D6B8ANL | FİDERLER 14:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 14:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 54968 | D6B8
16 | RG00D74AANL | FİDERLER 15:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 15:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55114 | D74A
17 | RG00D7DCANL | FİDERLER 16:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 16:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55260 | D7DC
18 | RG00D86EANL | FİDERLER 17:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 17:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55406 | D86E
19 | RG00D900ANL | FİDERLER 18:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 18:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55552 | D900
20 | RG00D992ANL | FİDERLER 19:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 19:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55698 | D992
21 | RG00DA24ANL | FİDERLER 20:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 20:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55844 | DA24
22 | RG00DAB6ANL | FİDERLER 21:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 21:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 55990 | DAB6
23 | RG00DB48ANL | FİDERLER 22:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 22:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 56136 | DB48
24 | RG00DBDAANL | FİDERLER 23:00 PARAMETRELER YÜK PROFİLİ | FİDERLER | Parametreler Yük Profili | 23:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72x2 | F1IL1maks-ort,…,F12IL1maks-ort,F1IL2maks-ort,…,F12IL2maks-ort,F1IL3maks-ort,…,F12IL3maks-ort, F1L1PF,…,F12L1PF,F1L2PF,…,F12L2PF,F1L3PF,…,F12L3PF | 144 Register | float | X1 | R | 146 Register | 56282 | DBDA

## RegisterHaritasıGuncelle
Register Haritası Güncelle
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840E | Analizör Veri Alanları Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Alanları Listesi (HS:3, E:0x840E)
Analizör Veri Alanı Nesnesi (HS:4, E:0x4409)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  | 009CA4
5 | 0x141E | Veri Alanı Adı | Metin | Zorunlu |  | ANA BARA L1 GERİLİM
5 | 0x141F | Veri Alanı Başlangıç Register Adresi | Numara | Zorunlu |  | 40100
5 | 0x1420 | Veri Alanı Uzunluğu | Numara | Zorunlu |  | 2 | Kaç register okunacağı
5 | 0x1421 | Veri Alanı Açıklaması | Metin | Opsiyonel |  | Ana baranın birinci faz gerilim değeri
5 | 0x2404 | Veri Alanı Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x04(float)
5 | 0x1422 | Veri Alanı Çarpanı | Numara | Opsiyonel |  | 1
5 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x04(Fiderler) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
5 | 0x2406 | Veri Alanı Okuma/Yazma İzni | Seçenek | Opsiyonel | 1 | 0x02 (Okuma) | Ön tanımlı Değer =Okuma
5 | 0x2407 | Veri Grubu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03 (Elektriksel Parametreler) | Diğer,Elektriksel parametre, Max Ortalama Değeri , gerilim harmonik değeri
5 | 0x1423 | Grup Sırası | Numara | Zorunlu |  | 3
Veri Alanı Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2404) |  |  | Veri Alanı Okuma/Yazma İzni (HS:5, E:2406) |  |  | Veri Grubu Bilgisi Seçeneği (HS:5, E:0x2407) |  | Veri Kaynağı Seçeneği (HS:5, E:0x2405)
Seçenek | Değer |  | Seçenek | Değer |  | Seçenek | Değer | Seçenek | Değer
U16 | 0x01 |  | Hiçbiri | 0x01 |  | Diğer | 0x01 | DİĞER | 0x01
U32 | 0x02 |  | Okuma | 0x02 |  | Analizör Bilgileri | 0x02 | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
U64 | 0x03 |  | Yazma | 0x03 |  | Elektriksel Parametreler | 0x03 | ANA BARA | 0x03
float | 0x04 |  | Okuma ve Yazma | 0x04 |  | Maximum Ortalama Değerler | 0x04 | FİDERLER | 0x04
boolean | 0x05 |  |  |  |  | Enerji Üretim | 0x05 | FİDER 1 | 0x11
[6 empty] | Enerji Tüketim | 0x06 | FİDER 2 | 0x12
[6 empty] | Toplam Harmonik Bozulma | 0x07 | FİDER 3 | 0x13
[6 empty] | Akım Harmonikleri | 0x08 | FİDER 4 | 0x14
[6 empty] | Gerilim Harmonikleri | 0x09 | FİDER 5 | 0x15
[6 empty] | Geriye Dönük Harmonik Kayıtları | 0x0A | FİDER 6 | 0x16
[6 empty] | Kesinti Kayıtları | 0x0B | FİDER 7 | 0x17
[6 empty] | Enerji Yük Profili | 0x0C | FİDER 8 | 0x18
[6 empty] | Parametreler Yük Profili | 0x0D | FİDER 9 | 0x19
[6 empty] | Alarm Eşik Değerleri | 0x0E | FİDER 10 | 0x1A
[6 empty] | Alarm Bayrakları | 0x0F | FİDER 11 | 0x1B
[6 empty] | Anlık Kesinti Kayıtları | 0x10 | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## RegisterHaritasiOkuma
Register Haritası Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x840E | Analizör Veri Alanları Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Alanları Listesi (HS:3, E:0x840E)
Analizör Veri Alanı Nesnesi (HS:4, E:0x4409)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x141D | Veri Alanı Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu |  | 009CA4
5 | 0x141E | Veri Alanı Adı | Metin | Zorunlu |  | ANA BARA L1 GERİLİM
5 | 0x141F | Veri Alanı Başlangıç Register Adresi | Numara | Zorunlu |  | 40100
5 | 0x1420 | Veri Alanı Uzunluğu | Numara | Zorunlu |  | 2 | Kaç register okunacağı
5 | 0x1421 | Veri Alanı Açıklaması | Metin | Opsiyonel |  | Ana baranın birinci faz gerilim değeri
5 | 0x2404 | Veri Alanı Tipi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x04(float)
5 | 0x1422 | Veri Alanı Çarpanı | Numara | Opsiyonel |  | 1
5 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x04(Fiderler) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
5 | 0x2406 | Veri Alanı Okuma/Yazma İzni | Seçenek | Opsiyonel | 1 | 0x02 (Okuma) | Ön tanımlı Değer =Okuma
5 | 0x2407 | Veri Grubu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03 (Elektriksel Parametreler) | Diğer,Elektriksel parametre, Max Ortalama Değeri , gerilim harmonik değeri
5 | 0x1423 | Grup Sırası | Numara | Zorunlu |  | 3
Veri Alanı Tipi Seçeneği(HS:5, E:0x2404) |  |  | Veri Alanı Okuma/Yazma İzni (HS:5, E:2406) |  |  | Veri Grubu Bilgisi Seçeneği (HS:5, E:0x2407) |  | Veri Kaynağı Seçeneği (HS:5, E:0x2405)
Seçenek | Değer |  | Seçenek | Değer |  | Seçenek | Değer | Seçenek | Değer
U16 | 0x01 |  | Hiçbiri | 0x01 |  | Diğer | 0x01 | DİĞER | 0x01
U32 | 0x02 |  | Okuma | 0x02 |  | Analizör Bilgileri | 0x02 | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
U64 | 0x03 |  | Yazma | 0x03 |  | Elektriksel Parametreler | 0x03 | ANA BARA | 0x03
float | 0x04 |  | Okuma ve Yazma | 0x04 |  | Maximum Ortalama Değerler | 0x04 | FİDERLER | 0x04
boolean | 0x05 |  |  |  |  | Enerji Üretim | 0x05 | FİDER 1 | 0x11
[6 empty] | Enerji Tüketim | 0x06 | FİDER 2 | 0x12
[6 empty] | Toplam Harmonik Bozulma | 0x07 | FİDER 3 | 0x13
[6 empty] | Akım Harmonikleri | 0x08 | FİDER 4 | 0x14
[6 empty] | Gerilim Harmonikleri | 0x09 | FİDER 5 | 0x15
[6 empty] | Geriye Dönük Harmonik Kayıtları | 0x0A | FİDER 6 | 0x16
[6 empty] | Kesinti Kayıtları | 0x0B | FİDER 7 | 0x17
[6 empty] | Enerji Yük Profili | 0x0C | FİDER 8 | 0x18
[6 empty] | Parametreler Yük Profili | 0x0D | FİDER 9 | 0x19
[6 empty] | Alarm Eşik Değerleri | 0x0E | FİDER 10 | 0x1A
[6 empty] | Alarm Bayrakları | 0x0F | FİDER 11 | 0x1B
[6 empty] | Anlık Kesinti Kayıtları | 0x10 | FİDER 12 | 0x1C

## ToplamHarmonikOkuma
Toplam Harmonik Bozulma Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840B | Veri Kaynağı Listesi | Liste | Opsiyonel
Veri Kaynağı Listesi(HS:3, E:0x840B )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
4 | 0x2405 | Veri Kaynağı | Seçenek | Zorunlu | 1 | 0x03(ana bara) | Ana Bara, Fider1 ,…,Fider12, Demografik Bilgiler,Diğer
Veri Kaynağı Seçeneği(HS4, E:0x2405)
|  | Seçenek | Değer
|  | DİĞER | 0x01
|  | ANALİZÖR BİLGİLERİ | 0x02
|  | ANA BARA | 0x03
|  | FİDERLER | 0x04
|  | FİDER 1 | 0x11
|  | FİDER 2 | 0x12
|  | FİDER 3 | 0x13
|  | FİDER 4 | 0x14
|  | FİDER 5 | 0x15
|  | FİDER 6 | 0x16
|  | FİDER 7 | 0x17
|  | FİDER 8 | 0x18
|  | FİDER 9 | 0x19
|  | FİDER 10 | 0x1A
|  | FİDER 11 | 0x1B
|  | FİDER 12 | 0x1C
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## ToplamHarmonikOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
TOPLAM HARMONİK DEĞERLER
Sıra | Kimlik Kodu | PARAMETRE | Veri Kaynağı | Veri Grubu | AÇIKLAMA | BÜYÜKLÜK | TİP | ÇARPAN | RW | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A53CANL | ANA BARA L1 GERİLİM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42300 | A53C
2 | RG00A53EANL | ANA BARA L2 GERİLİM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42302 | A53E
3 | RG00A540ANL | ANA BARA L3 GERİLİM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42304 | A540
4 | RG00A542ANL | ANA BARA L1 AKIM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42306 | A542
5 | RG00A544ANL | ANA BARA L2 AKIM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42308 | A544
6 | RG00A546ANL | ANA BARA L3 AKIM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42310 | A546
7 | RG00A548ANL | ANA BARA N AKIM THB | ANA BARA | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42312 | A548
8 | RG00A54AANL | FİDER 1 L1 AKIM THB | FİDER 1 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42314 | A54A
9 | RG00A54CANL | FİDER 1 L2 AKIM THB | FİDER 1 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42316 | A54C
10 | RG00A54EANL | FİDER 1 L3 AKIM THB | FİDER 1 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42318 | A54E
11 | RG00A550ANL | FİDER 2 L1 AKIM THB | FİDER 2 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42320 | A550
12 | RG00A552ANL | FİDER 2 L2 AKIM THB | FİDER 2 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42322 | A552
13 | RG00A554ANL | FİDER 2 L3 AKIM THB | FİDER 2 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42324 | A554
14 | RG00A556ANL | FİDER 3 L1 AKIM THB | FİDER 3 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42326 | A556
15 | RG00A558ANL | FİDER 3 L2 AKIM THB | FİDER 3 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42328 | A558
16 | RG00A55AANL | FİDER 3 L3 AKIM THB | FİDER 3 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42330 | A55A
17 | RG00A55CANL | FİDER 4 L1 AKIM THB | FİDER 4 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42332 | A55C
18 | RG00A55EANL | FİDER 4 L2 AKIM THB | FİDER 4 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42334 | A55E
19 | RG00A560ANL | FİDER 4 L3 AKIM THB | FİDER 4 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42336 | A560
20 | RG00A562ANL | FİDER 5 L1 AKIM THB | FİDER 5 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42338 | A562
21 | RG00A564ANL | FİDER 5 L2 AKIM THB | FİDER 5 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42340 | A564
22 | RG00A566ANL | FİDER 5 L3 AKIM THB | FİDER 5 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42342 | A566
23 | RG00A568ANL | FİDER 6 L1 AKIM THB | FİDER 6 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42344 | A568
24 | RG00A56AANL | FİDER 6 L2 AKIM THB | FİDER 6 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42346 | A56A
25 | RG00A56CANL | FİDER 6 L3 AKIM THB | FİDER 6 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42348 | A56C
26 | RG00A56EANL | FİDER 7 L1 AKIM THB | FİDER 7 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42350 | A56E
27 | RG00A570ANL | FİDER 7 L2 AKIM THB | FİDER 7 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42352 | A570
28 | RG00A572ANL | FİDER 7 L3 AKIM THB | FİDER 7 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42354 | A572
29 | RG00A574ANL | FİDER 8 L1 AKIM THB | FİDER 8 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42356 | A574
30 | RG00A576ANL | FİDER 8 L2 AKIM THB | FİDER 8 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42358 | A576
31 | RG00A578ANL | FİDER 8 L3 AKIM THB | FİDER 8 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42360 | A578
32 | RG00A57AANL | FİDER 9 L1 AKIM THB | FİDER 9 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42362 | A57A
33 | RG00A57CANL | FİDER 9 L2 AKIM THB | FİDER 9 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42364 | A57C
34 | RG00A57EANL | FİDER 9 L3 AKIM THB | FİDER 9 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42366 | A57E
35 | RG00A580ANL | FİDER 10 L1 AKIM THB | FİDER 10 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42368 | A580
36 | RG00A582ANL | FİDER 10 L2 AKIM THB | FİDER 10 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42370 | A582
37 | RG00A584ANL | FİDER 10 L3 AKIM THB | FİDER 10 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42372 | A584
38 | RG00A586ANL | FİDER 11 L1 AKIM THB | FİDER 11 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42374 | A586
39 | RG00A588ANL | FİDER 11 L2 AKIM THB | FİDER 11 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42376 | A588
40 | RG00A58AANL | FİDER 11 L3 AKIM THB | FİDER 11 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42378 | A58A
41 | RG00A58CANL | FİDER 12 L1 AKIM THB | FİDER 12 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42380 | A58C
42 | RG00A58EANL | FİDER 12 L2 AKIM THB | FİDER 12 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42382 | A58E
43 | RG00A590ANL | FİDER 12 L3 AKIM THB | FİDER 12 | Toplam Harmonik Bozulma |  | 2 Register | float |  | R | 42384 | A590

## VeriDegerYazma
Veri Değerleri Yazma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x2400 | İşlem Sonucu Bilgisi | Seçenek | Zorunlu
3 | 0x8401 | İşlem Logları | Liste | Opsiyonel
İşlem Sonucu Bilgisi (HS:3, E:0x2400)
|  | Seçenek | Değer
|  | Başarılı | 0x01
|  | Başarısız | 0x02
|  | Kısmen Başarılı | 0x03
İşlem Logları Listesi (HS:3, E:0x8401)
Log Verisi Nesnesi (HS:4, E:0x4405)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x1427 | Log Kodu | Metin | Zorunlu
5 | 0x1428 | Açıklama | Metin | Zorunlu
5 | 0x8410 | Ek Veriler | Liste | Varsa Zorunlu
Ek Veriler Listesi (HS:5, E:0x0x8410)
Anahtar Değer Nesnesi (HS:6, E:0x4406)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
7 | 0x1429 | Anahtar | Metin | Zorunlu |  |  | Değer tanımı
7 | 0x142A | Değer | Metin | Zorunlu

## YukProfiliOkuma
Yük Profili Okuma
Talep
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1401 | Analizör Kimlik Kodu | Metin | Zorunlu
3 | 0x1413 | Okuma Başlangıç Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190125175900
3 | 0x1414 | Okuma Bitiş Tarihi | Tarih | Opsiyonel | 8 | 20190225174525
3 | 0x1415 | Zaman Öncesi | Numara | Opsiyonel | 2 |  | Belirtilen zaman öncesinden komutun alındığı ana kadar olan zaman aralığının okuması talep edilmektedir. Birimi saattir.
3 | 0x2401 | Çözümlenmiş mi | Seçenek | Opsiyonel |  |  | Gönderilmemesi Durumunda Evet şeklinde çalışacaktır
Çözümlenmiş mi (HS:3, E:0x2401)
| Seçenek | Değer
| Evet | 0x01
| Hayır | 0x02
Cevap
İçerik(HS:2, E:0x4FFF )
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
3 | 0x1412 | Sonuç Verisi Kayıt Sayısı | Numara | Zorunlu |  |  | Alınan kayıt sayısı
3 | 0x840A | Analizör Veri Listesi | Liste | Zorunlu
Analizör Veri Listesi (HS:3, E:0x840A)
Analizör Verisi Nesnesi(HS:4, E:0x4402)
EUD HS | Etiket Kodu | Etiket Adı | Veri Tipi | Bulunma Durumu | Uzunluk | Örnek | Açıklama
5 | 0x140F | Veri Alanı Kimlik Numarası | Metin | Zorunlu
5 | 0x1410 | Okunan/Yazılan Veri | Bayt Dizisi | Zorunlu
5 | 0x1411 | Hata Kodu | Numara | Opsiyonel |  |  | Blok okumalarda hata alınması durumunda kullanılan hata kodu

## YukProfiliOkuma (2)
Register Açıklamaları ve Kimlik Kodları
YÜK PROFİLİ
ANA BARA ENERJİ YÜK PROFİLİ TANIMLARI
Zaman
Sıra | KİMLİK KODU | Parametre Adı | Veri Kaynağı | KAYIT SAATİ | Format | TİPİ | BÜYÜKLÜK | BÜYÜKLÜK2 | PARAMETRE-AÇIKLAMA | TİP | ÇARPAN | RW | TOPLAM BÜYÜKLÜK | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00A9ECANL | ANA BARA 00:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 0:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43500 | A9EC
2 | RG00AA36ANL | ANA BARA 01:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 1:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43574 | AA36
3 | RG00AA80ANL | ANA BARA 02:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 2:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43648 | AA80
4 | RG00AACAANL | ANA BARA 03:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 3:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43722 | AACA
5 | RG00AB14ANL | ANA BARA 04:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 4:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43796 | AB14
6 | RG00AB5EANL | ANA BARA 05:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 5:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43870 | AB5E
7 | RG00ABA8ANL | ANA BARA 06:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 6:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 43944 | ABA8
8 | RG00ABF2ANL | ANA BARA 07:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 7:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44018 | ABF2
9 | RG00AC3CANL | ANA BARA 08:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 8:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44092 | AC3C
10 | RG00AC86ANL | ANA BARA 09:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 9:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44166 | AC86
11 | RG00ACD0ANL | ANA BARA 10:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 10:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44240 | ACD0
12 | RG00AD1AANL | ANA BARA 11:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 11:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44314 | AD1A
13 | RG00AD64ANL | ANA BARA 12:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 12:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44388 | AD64
14 | RG00ADAEANL | ANA BARA 13:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 13:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44462 | ADAE
15 | RG00ADF8ANL | ANA BARA 14:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 14:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44536 | ADF8
16 | RG00AE42ANL | ANA BARA 15:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 15:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44610 | AE42
17 | RG00AE8CANL | ANA BARA 16:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 16:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44684 | AE8C
18 | RG00AED6ANL | ANA BARA 17:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 17:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44758 | AED6
19 | RG00AF20ANL | ANA BARA 18:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 18:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44832 | AF20
20 | RG00AF6AANL | ANA BARA 19:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 19:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44906 | AF6A
21 | RG00AFB4ANL | ANA BARA 20:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 20:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 44980 | AFB4
22 | RG00AFFEANL | ANA BARA 21:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 21:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 45054 | AFFE
23 | RG00B048ANL | ANA BARA 22:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 22:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 45128 | B048
24 | RG00B092ANL | ANA BARA 23:00 YÜK PROFİLİ | ANA BARA | 23:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 18X4 72 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 74 Register | 45202 | B092
FİDER 1 ila FİDER 12 ENERJİ YÜK PROFİLİ TANIMLARI
|  |  | PARAMETRE | ZAMAN
Sıra | KİMLİK KODU | Parametre Adı | Veri Kaynağı | KAYIT SAATİ | Format | TİPİ | BÜYÜKLÜK | BÜYÜKLÜK2 | PARAMETRE-AÇIKLAMA | TİP | ÇARPAN | RW | TOPLAM BÜYÜKLÜK | ADRES(DECIMAL) | ADRES(HEX)
1 | RG00B0DCANL | FİDERLER 00:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 0:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 45276 | B0DC
2 | RG00B1FEANL | FİDERLER 01:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 1:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 45566 | B1FE
3 | RG00B320ANL | FİDERLER 02:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 2:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 45856 | B320
4 | RG00B442ANL | FİDERLER 03:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 3:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 46146 | B442
5 | RG00B564ANL | FİDERLER 04:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 4:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 46436 | B564
6 | RG00B686ANL | FİDERLER 05:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 5:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 46726 | B686
7 | RG00B7A8ANL | FİDERLER 06:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 6:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 47016 | B7A8
8 | RG00B8CAANL | FİDERLER 07:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 7:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 47306 | B8CA
9 | RG00B9ECANL | FİDERLER 08:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 8:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 47596 | B9EC
10 | RG00BB0EANL | FİDERLER 09:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 9:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 47886 | BB0E
11 | RG00BC30ANL | FİDERLER 10:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 10:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 48176 | BC30
12 | RG00BD52ANL | FİDERLER 11:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 11:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 48466 | BD52
13 | RG00BE74ANL | FİDERLER 12:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 12:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 48756 | BE74
14 | RG00BF96ANL | FİDERLER 13:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 13:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 49046 | BF96
15 | RG00C0B8ANL | FİDERLER 14:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 14:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 49336 | C0B8
16 | RG00C1DAANL | FİDERLER 15:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 15:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 49626 | C1DA
17 | RG00C2FCANL | FİDERLER 16:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 16:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 49916 | C2FC
18 | RG00C41EANL | FİDERLER 17:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 17:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 50206 | C41E
19 | RG00C540ANL | FİDERLER 18:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 18:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 50496 | C540
20 | RG00C662ANL | FİDERLER 19:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 19:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 50786 | C662
21 | RG00C784ANL | FİDERLER 20:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 20:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 51076 | C784
22 | RG00C8A6ANL | FİDERLER 21:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 21:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 51366 | C8A6
23 | RG00C9C8ANL | FİDERLER 22:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 22:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 51656 | C9C8
24 | RG00CAEAANL | FİDERLER 23:00 YÜK PROFİLİ | FİDERLER | 23:00 | UTC | Ui32 | 2 Register | 72X4 288 Register | L1+,L2+,L3+,L1Ri+,L2Ri+,L3Ri+,L1Rc+,L2Rc+,L3Rc+, L1-,L2-,L3-,L1Ri-,L2Ri-,L3Ri-,L1Rc-,L2Rc-,L3Rc- | Uint64 | X1 | R | 290 Register | 51946 | CAEA