## Sayfa1
EK-2.B
Fonksiyonların çalışma zamanı, çalışma şekli ve mesaj formatları head-end protokolünde tanımlanan içerikte ve zamanlarda olduğu kontrol edilecektir.
Sıra No | Fonksiyon Adı | İşlem | Örnek mesaj | HEAD-END ÇIKTISI | HABERLEŞME ÜNİTESİ/MODEM | SAYAÇ |  |  | Sonuç
1 | Idenfication (Tanıtım) | Modem, head-end sistemine ilk bağlantı oluşturulur. paket içeriğinin örneğe uygun olarak head-end'e gönderilmesi. | push: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "identification", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "response": { "registered": true, "brand": "Marka1", "model": "Model1", "type" : "MM_GSM", "protocolVersion": "1.0.0", "manufactureDate": "2023-05-23", "firmware": "1.01", "signal": 13, "heartbeatPeriod": 10, "deviceDate": "2021-06-02 17:19:58", "daylightSaving": true, "timezone": "+03:00", "restartPeriod": 8, "readDataLifeSpan": 24, "servers": [ { "ip": "123.45.68.10", "tcpPort": 1234, "udpPort": 4567, "primary": true }, { "ip": "123.45.68.11", "tcpPort": 1234, "udpPort": 4567 } ], "ntp": { "server": "", "port": 0, "period": 15 }, "ipAddressWhiteList": ["123.45.68.10"], "retryInterval": 10, "retryCount": 3, "maxPackageSize": 65536, "mqtt":[{ "primary": true, "host": "127.0.0.1", "port": 1234, "use_user": true, "username": "mqtt", "password": "mqtt", "client_id": "", "clean_session": null, "retain": false, "ques": 0, "keepalive": 120, "protocol": "v311", "security":{ "ssl_security": false, "tls_version": "TLSv1_2", "tls_insecure_set": false, "cafile": "conf/certs/ca.crt_primary", "keyfile": "", "certfile": "" }, { "primary": false, "host": "127.0.0.10", "port": 1234, "use_user": true, "username": "mqtt", "password": "mqtt", "client_id": "", "clean_session": null, "retain": false, "ques": 0, "keepalive": 120, "protocol": "v311", "security":{ "ssl_security": false, "tls_version": "TLSv1_2", "tls_insecure_set": false, "cafile": "conf/certs/ca.crt_primary", "keyfile": "", "certfile": "" }], "communicationInterfaces": [ { "id": 1, "type": "gsm", "simType": "embedded",//physical "imei": "123456789012345", "phoneNumber": "5012345678", "ip": "123.45.68.9", "port": 2403, "apn": { "name": "", "user": "osos" }, "simId": "", "imsi": "", "primary": true }, { "id": 2, "type": "wifi", "phoneNumber": "2121234567", "ip": "123.45.68.10", "port": 1308, "mac": "", "subnet": "" } ], "serialPorts": [ { "id": 1, "type": "rs485", "name": "rs485-1", "port": 7000, "status":0 }, { "id": 2, "type": "rs485", "name": "rs485-2", "port": 7001, "status":0 }, { "id": 3, "type": "rs232", "name": "rs232", "port": 7002, "status":0 } ], "ioInterfaces": [ { "id": 1, "type": "relay", "name": "relay-1", "status": 0 }, { "id": 2, "type": "relay", "name": "relay-2", "status": 0 }, { "id": 3, "type": "dryContact", "name": "dry-1", "status": 1 }, { "id": 4, "type": "digitalInput", "name": "panoKapagi", "status": 0 }, { "id": 5, "type": "digitalInput", "name": "digitalInput-2", "status": 0 } ], "astroRelay" : { "enabled": true, "ioInterfaceId": 1, "startDate" : "2024-12-16", "closeRelayTime": [6,31,6,32.......], "openRelayTime" : [17,30,17,29.......], "latitude" : 39.91304631466775, "longitude" : 32.826425051205966, "closeRelayOffset" : 10, "openRelayOffset" : 15 }, "modules": [ { "type": "G3 ¦ G3 Hibrit ¦ Wisun ¦ BPL", "brand": "", "model": "", "serialNumber": "", "ip": "", "ipV6": "", "mac": "", "frequency": "" } ], "meters": [ { "protocol:": "IEC62056", "type": "electricity¦water¦gas¦...", "brand": "MKL", "serialNumber": "12345678", "serialPort": "rs485-1", "initBaud": 300, "fixBaud": false, "frame": "7E1", "module": "01-23-45-67-89-ab" }, { "protocol:": "DLMS", "type": "electricity¦water¦gas¦...", "brand": "EMH", "serialNumber": "12345678", "serialPort": "rs485-2", "initBaud": 2400, "fixBaud": true, "frame": "8N1", "module": "01-12-45-67-89-ab" } ] }} | Gönderilen paketin Head-End tarafından örneğe uygun olarak gönderdiğinin kontrolü | modem üzerine bağlı sayaçlarla birlikte kendi bilgilerini de içerecek identificaition paketini örneğe uygun olarak gönderdiğinin kontrolü. |  | identification talebi ve kısmi identification talebi gönderilir ve çıktıları kontrol edilir. | Modeme, seri bağlı olarak sayaç veya diğer cihazlar bağlanıp identification paketi içeriğindeki nesnelerde tanımlandığı kontrol edilir.
| Idenfication (Tanıtım) Sayaç Tarama | Head-End yazılımı tarafından rescanMeters fonksiyon mesajı gönderilir ve modem sayaçları tarar. Head-End'den örneğe uygun paketin modeme gönderilmesi. Sayaçların taraması sonrası gelen paket kısmi identification fonksiyonu ile gönderilir. | pull: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "rescanMeters", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7"} push: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "identification", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "parameters": ["meters" } "meters": [ { "protocol:": "IEC62056", "type": "electricity¦water¦gas¦...", "brand": "MKL", "serialNumber": "12345678", "serialPort": "rs485-1", "initBaud": 300, "fixBaud": false, "frame": "7E1", "module": "01-23-45-67-89-ab" } | Head-End yazılımı tarafından rescanMeters fonksiyon mesajı kontrol edilir. Modemden gelen kısmı identification paketi içeriğinde sayaç bilgileri kontrol edilir. | Head-End yazılımı tarafından rescanMeters fonksiyon mesajı alındıktan sonra modem sayaçları tarar. Sayaç bilgilerini içeren kısmi identification mesajını doğru olarak gönderdiği kontrol edilir. | Sayaçların seri numarası algoritmasına uygun olarak cevap verdiği kontrol edilir.
2 | Heartbeat (Nabız) | Modem, Head-End yazılımına belirlenmiş periyotlarla heartbeat paketi gönderir. | push { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "heartbeat", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "response": { "signal": 13, "deviceDate": "2021-06-02 17:19:58", }} | Modemin daha önceden tanımlanmış aralıkla hearbeat paketinin attığının kontrolü. Paket içeriğindeki sinyal seviyesi ve modem güncel zamanının kontrolü | Modemin daha önceden tanımlanmış aralıkla hearbeat paketini örneğe uygun olarak gönderdiğinin kontrolü.
3 | Log | Head-End yazılımı tarafından log talebi gönderilir. Modem, logları Head-End yazılımına gönderir. | pull { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "log", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "startDate": "2021-07-21 10:00:00", "endDate": "2021-07-22 10:00:00", "module": "01-12-45-67-89-ab" }} cevap: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "log", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "response": { "module": "01-12-45-67-89-ab", "logs": [ { "code": 13, "description": "Yönerge bulunamadı. (ReadoutDirective1)", "date": "2021-06-28 13:55:00", }, { "code": 110, "description": "Sim kart ip alamadı", "date": "2021-06-28 13:55:00" } ] } } | Head-end yazılımından log talebi gönderilir ve gelen paketin içeriği kontrol edilir. | Head-end talebine örneğe uygun olarak kayıtlı loglar belirlenen formatta gönderdiği kontrol edilir. |  | Modemdem gelen paketlerin protokolde olan kod numaralarının kontrolü yapılır.
4 | Alarmlar | 1. Head-end'e bağlantısı mevcut modemin enerjisi kesilir. Modem oluşan alarmı Head-End yazılımına gönderir. ENERJİ KESİNTİSİ, INPUT DEĞİŞİM | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "ABCXYZ001" }, "function": "alarm", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "streaming": false, "response": { "alarms": [ { "code": 13, "description": "Yönerge bulunamadı", "date": "2021-06-28 13:55:00" }, { "code": 1, "description": "Enerji kesintisi", "date": "2021-06-28 13:55:00", "outageDate": "2021-06-28 13:55:00" }, { "code": 2, "description": "Enerji geldi", "date": "2021-06-28 18:55:00", "outageDate": "2021-06-28 13:55:00" }, { "code": 3, "description": "Bataryaya geçti", "date": "2021-06-28 13:55:01", "outageDate": "2021-06-28 13:55:00" }, { "code": 4, "description": "Batarya seviyesi düşük", "date": "2021-06-28 17:25:01", "outageDate": "2021-06-28 13:55:00" } ], "modules":[ { "mac": "12-34-56-78-9A-BC", "alarms": [ { "code": 13, "description": "Yönerge bulunamadı", "date": "2021-06-28 13:55:00" }, { "code": 1, "description": "Enerji kesintisi", "date": "2021-06-28 13:55:00", "outageDate": "2021-06-28 13:55:00" } ] } ] }} | Head-End yazılımı modemden gelen paket içeriği kontrol edilir. | Modemde enerji kesildiğinde, Head-End yazılımına ilettiği outageDate bilgisini örneğe uygun olarak gönderdiği kontrol edilir. |  | Modemin enerjisi kesilir, alarm nesnesi kontrol edilir. | Modem enerjisi tekrar verildiğinde tekrar veri paketindeki istenen parametrelerin kontrolü.
5 | Configuration (Ayarlama) | RÖLE DEĞİŞİMİ yapılır. Modemden configrasyon paketiyle mqtt ayarları silinir. TCP/IP ile haberleşmeye geçer. Reset komutu gönderilir. Resetlendikten sonra heartbeat paketini tcp/ip ile göndermesi beklenir. | Modemin ayarlarını değiştirmek için kullanılacak fonksiyon. APN VE RÖLE Değişimi | Configuration fonksiyonu ile nesnelerde yer alan parametrelerden değişiklik yapılır. |  |  | Parametrelerin değişimi sonrasında işlemin başarılı olduğu ve değişen parametreler identification fonksiyonu ile gönderilen veriler kontrol edilir.
6 | Reset | Head-End yazılımı tarafından reset fonksiyon mesajı gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "reset", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "module": ["01-23-45-67-89-ab"], "factoryDefault": false }} | Head-End yazılımı tarafından reset fonksiyon mesajı gönderilir. Modem resetleme işlemini gerçekleştirir. Modemden heartbeat paketinin geldiği kontrol edilir. | Head-End yazılımı tarafından reset fonksiyon mesajı gönderilir. Modem resetleme işlemini gerçekleştirir. Modemden heartbeat paketinin geldiği kontrol edilir. |  | Resetleme factory default true ve false durumlarına göre gerçekleşecek heartbeat veya identification fonksiyonu işlemlerinin olması beklenir.
7 | Anlık Bildirim | Anlık bildirim fonksiyonu taraması amacıyla 1dk lık periyotlarla fonksiyon çalıştırılır. Farklı sayaçlarda klemens kapağı açılır, FF paketleri kontrol edilir. |  | Sayaçlardan birinin klemens kapağı açıldığında Head-End üzerinden görülür. |  | Klemens kapağı açılmadan F.A.1 OBIS kodu okunur. Klemens kapağı açılır. F.A.1 OBIS kodunun 1 olduğu görülür.
8 | Takvimsel İşlemler (Listele) | Head-End yazılımı tarafından modemde tanımlanmış takvimsel işlemleri listeleme mesajı gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "schedule", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "streaming": false, "request": { "operation": "list", "filter": { "id": "Readout12345678", "function": "execute" } }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen listeleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Modemde tanımlanmış takvimsel işlemlerin Head-End yazılımına gönderildiği kontrol edilir.
9 | Takvimsel İşlemler (Ekle) | Head-End yazılımı tarafından modeme yarım saat sonrası için 5 dakika periyotlu kısa okuma paketi mesajı gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "schedule", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "streaming": false, "request": { "operation": "add", "modules": "*", "schedules": [ { "id": "Readout12345678", "function": "execute", "startDate": "2020-06-01 00:00:00", "endDate": "2022-07-01 00:00:00", "period": "0 0 0/6 * * ?", "directive": "ReadoutDirective", "readDataLifeSpan": 5, "retryInterval": 60, "topic" : "dailyShortReadoutTopic", "parameters": { "METERSERIALNUMBER": "12345678" } } ] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Modemde tanımlanmış takvimsel okuma işleminin istenilen zamanda ve periyotlarda Head-End yazılımına gönderildiği kontrol edilir.
10 | Takvimsel İşlemler (Silme) | Head-End yazılımı tarafından modemde tanımlanmış takvimsel işlemleri silme mesajı gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "schedule", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "streaming": false, "request": { "operation": "remove", "id": ["Readout12345678"] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen silme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Modemde tanımlanmış takvimsel işlemlerin silindiği kontrol edilir.
11 | Yönerge Listele | Head-End yazılımı, modemden yönerge listesi talep eder. | Talebi: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "directive", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "operation": "list", "filter": { "id": "ReadoutDirective" } }} Cevabı: { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "directive", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "response": { "directives": [ { "id" : "ReadoutDirective", "steps": [ { "order" : 1, "operation": "setBaud", "parameter": 300 }, { "order" : 2, "operation": "setFraming", "parameter": "7E1" }, { "order" : 3, "operation": "sendData", "parameter": [47, 63, 33, 13, 10] }, { "order" : 4, "operation": "wait", "parameter": 10 }, { "order" : 5, "operation": "readData", "parameter": "id" }, { "order" : 6, "operation": "sendData", "parameter": [6, 48, 53, 48, 13, 10] }, { "order" : 7, "operation": "setBaud", "parameter": 9600 }, { "order" : 8, "operation": "wait", "parameter": 600 }, { "order" : 9, "operation": "readData", "parameter": "rawData" } ] } ] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen listeleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Modemde tanımlanmış yönerge listesinin Head-End yazılımına gönderildiği kontrol edilir.
12 | Yönerge Ekle (OBIS Listesi) | Head-End yazılımı, modeme directive - add komutu gönderir. Komut içerisinde 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 OBIS kodları gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "directive", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "operation": "add", "directives": [ { "id": "ReadObisDirective", "steps": [ { "order": 1, "operation": "setBaud", "parameter": 300 }, { "order": 2, "operation": "setFraming", "parameter": "7E1" }, { "order": 3, "operation": "sendData", "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10] }, { "order": 4, "operation": "wait", "parameter": 100 }, { "order": 5, "operation": "readData", "parameter": "id" }, { "order": 6, "operation": "sendData", "parameter": [6, 48, 54, 49, 13, 10] }, { "order": 7, "operation": "setBaud", "parameter": 19200 }, { "order": 8, "operation": "wait", "parameter": 500 }, { "order": 10, "operation": "loop", "parameter": "OBIS", "steps": [ { "order": 1, "operation": "sendData", "parameter": [2, 3, "*OBIS", 40, 41, 4, 5] }, { "order": 2, "operation": "wait", "parameter": 100 }, { "order": 3, "operation": "readData", "parameter": "*OBIS" }, { "order": 4, "operation": "wait", "parameter": 100 } ] } ] } ] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir.
13 | Yönerge Ekle (Readout) | Head-End yazılımı, modeme directive - add komutu gönderir. Komut içerisinde 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 OBIS kodları gönderilir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "directive", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "operation": "add", "directives": [ { "id": "ReadoutDirective1", "steps": [ { "order" : 1, "operation": "setBaud", "parameter": 300 }, { "order" : 2, "operation": "setFraming", "parameter": "7E1" }, { "order" : 3, "operation": "sendData", // "parameter": "/?##METERSERIALNUMBER##![0D][0A]", "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10] }, { "order" : 4, "operation": "wait", "parameter": 10 }, { "order" : 5, "operation": "readData", "parameter": "id" }, { "order" : 6, "operation": "sendData", //"parameter": "[06]060[0D][0A]" "parameter": [6, 48, 54, 48, 13, 10] }, { "order" : 7, "operation": "setBaud", "parameter": 9600 }, { "order" : 8, "operation": "wait", "parameter": 600 }, { "order" : 9, "operation": "readData", "parameter": "rawData" } ] } ] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir.
14 | Yönerge Ekle (Profil) | Head-End yazılımı, modeme directive - add komutu gönderir. | { "device": { "flag": "XYZ", "serialNumber": "0123456789ABCDE" }, "function": "directive", "referenceId": "3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7", "request": { "operation": "add", "directives": [ { "id": "ProfileDirective1", "steps": [ { "order" : 1, "operation": "setBaud", "parameter": 300 }, { "order" : 2, "operation": "setFraming", "parameter": "7E1" }, { "order" : 3, "operation": "sendData", // "parameter": "/?##METERSERIALNUMBER##![0D][0A]", "parameter": [47, 63, "METERSERIALNUMBER", 33, 13, 10] }, { "order" : 4, "operation": "wait", "parameter": 10 }, { "order" : 5, "operation": "readData", "parameter": "id" }, { "order" : 6, "operation": "sendData", //"parameter": "[06]061[0D][0A]" "parameter": [6, 48, 54, 49, 13, 10] }, { "order" : 7, "operation": "setBaud", "parameter": 9600 }, { "order" : 8, "operation": "wait", "parameter": 600 }, { "order" : 9, "operation": "readData", "parameter": "r2" }, { "order" : 10, "operation": "sendData", // "parameter": "[01]R5[02]P1(21-06-22 00:00;21-06-22 12:22)()[03]?", "parameter": [1, 82, 53, 2, 80, 49, 40, "STARTDATE", 59, "ENDDATE", 41, 40, 41, 3, 63] }, { "order" : 11, "operation": "readData", "parameter": "rawData" } ] } ] }} | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir. | Head-End yazılımı tarafından gönderilen yönerge ekleme mesajının örneğe uygun olarak gönderildiği kontrol edilir.