RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (RES) PROJE DOSYASI İÇİNDEKİLER LİSTESİ

RES Projeleri; Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği “Proje onayı müsterek hükümler MADDE 6  ve Rüzgar elektrik santrali MADDE 14”e göre hazırlanmalıdır.

(Tüm paftalar; Türkçe olarak hazırlanmalı ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanmalıdır. Paftaların sağ üst köşesinde; pafta içerinde yer alan techizatların okunabilmesini sağlayacak şekilde Sembol ve Kodlamalar tablosu gösterilmeli, sağ alt bölümde ise antet yer almalı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ başlığı altında onay için yeteri kadar yer ayrılmalıdır.)

- ORTAK  BELGELER KLASÖRÜ:

- İçindekiler Listesi

- RES Temel Sistem Bilgi Formu (YEGM)

- Proje Müellifi ve Tesis Sahibi İletişim Bilgileri

- Bağlantı Görüşü ve Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu

- GEREKÇE RAPORU ( Elektrik, Makine ve İnşaat bölümlerini içeren ve tesisi her yönü ile tanıtan ayrıntılı genel ve teknik bilgileri anlatan gerekçe raporu verilmelidir. Santralin sisteme bağlantısı, çalışma prensibi, parelele girme-senkronizasyon, koruma sistemi, ölçme sistemi, uzaktan izleme ve kontrol sistemi, ENH bilgileri, zemin etütleri, vb. bilgileri kapsayacak şekilde projedeki tüm safhalar ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.)

- KEŞİF LİSTESİ (Elektrik, Makine ve İnşaat olarak nevisine göre ayrılmış detaylı keşif özeti)

- Yetkilendirme Yazısı ve Mühendislik Belgeleri (SMM, Büro Tescil, Diploma, Vekaletname,

İmza sirküleri v.b.)

- Teknik Etkileşim Analizi (TEA Raporu-RAPSİM)

(Ek:RG-28/5/2011-27947, RES projeleri, Genelkurmay Başkanlığından olumlu Teknik Etkileşim İzni alındıktan sonra bu Yönetmelikteki diğer şartları da yerine getirmesi halinde onaylanır. Genelkurmay Başkanlığının iznine esas teşkil edecek olan Teknik Etkileşim Analizi TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılır.)

- Teknik Değerlendirme Raporu (TDR-Yerleşim Uygunluk Yazısı YEGM)

- Diğer kamu kurum/kuruluşlarla yapılan anlaşma, yazışmalar ve alınan izinler,

- Üretim santral proje onay dosyalarının elektrik klasörlerine ulusal elektrik sistemine irtibatın sağlanması amacıyla; TM ve DM’lerde ilgili fiderlerin santral bağlantı fiderine dönüştürülmesi koşullarını içeren ve gerilim seviyelerine göre ilgili kuruluşlarla yapılan özel koordinasyon sözleşmesi eklenir.

- Tesise ait bilgiler, belgeler, dokümanlar,

- Projenin Manyetik Ortamda Kopyası (PDF ve AutoCAD )

- ELEKTRİK KLASÖRÜ TEKNİK RAPOR VE HESAPLAR:

- Yükseltici Trafo, İç İhtiyaç Trafosu ve Dizel Jeneratör Kompanzasyon Hesapları

- DC İç İhtiyaç Hesabı

- Sistem Paralele Girme ve Enterkonnekteye Bağlanma Koşulları

- Kısa Devre Hesapları ( Panolar, Kesiciler, Sigortalar, Akım-Gerilim Trafoları seçimlerini içermelidir.)

- Güç kaybı hesabı, gerilim düşümü hesabı, kabloların akım taşıma kapasitesi  ve kısa devre kontrolünü gösterir kablo/hat hesapları

- PRİMER TEÇHİZAT SEÇİM HESABI (Techizatların kısa devre dayanımları hesaplanarak paftalara yazılmalıdır.)

- RÖLE KOORDİNASYON HESABI (TEİAŞ’tan veriler alınarak rölelerin set-açma değerleri hesaplanmalıdır.)

- YG ve AG Kablo Seçim Hesabı (YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düsümü, akım tasıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenir, ayrıca özet tablo şeklinde verilmelidir. Tesiste kullanılan kablo kanal tipleri gösterilmelidir.)

- Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları varsa,

- Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

- Santral Ünitelerinin Güç Hesabı ve Performans Eğrileri

B1- ELEKTRİK KLASÖRÜ PAFTALAR :

- GENEL YERLEŞİM PLANI (1/1000-1/500 ölçekli Halihazır harita üzerinde; Santral sahası sınırları, ulaşım yolları, mülkiyet sınırları, , proje onay kapsamındaki tüm yapılar, ana ekipmanlar, yönler, kotlar ve koordinat listeleri belirtilmeli, santralin büyütülmüş hali pafta üzerinde ayrıca gösterilmelidir.)

1.1 YG/AG kablo dağıtım Planı (ayrı pafta olarak verilebilir)

- TÜRBİN KOMPLE MONTAJ GÖRÜNÜMÜ (Kule, kanatlar, temel ölçüleri, kanat ve hub açıları varsa kanatlardaki boyalı kısımlar gösterilmelidir.)

- YG / AG TEK HAT ŞEMALARI (YG tek hat semalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri ile birlikte güçleri, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeleri gösterilir. Ölçü, Koruma ve Senkronizasyon Sistemini kapsamalı, Primer malzeme listesi tablo şeklinde gösterilmeli, seçilen teçhizatın karakteristikleri yazılmalı, kısa devre dayanımları dahil.)

*Kullanılan teçhizatları içeren Primer Malzeme Listesi verilmelidir.

*Tesisin mevcut durumunu gösteren Onaylı Tek Hat Şeması verilmelidir.

*Otoprodüktör hücresi ve kilitlemeleri  gösterilmelidir.

3.1  AG TEK HAT ŞEMASI

3.2 DC TEK HAT ŞEMASI( 110V - 48V)

- Topraklama ve paratoner tesisatı planları (Yıldırım Koruma dahil; Türbin/Trafo Binası Temel topraklama planları verilmeli, varsa Paratoner tesisatı eklenmeli, kanat ucundan başlayan yıldırım koruma sistemi gösterilmelidir.)

- TRAFO BİNASI- OG HÜCRELER ve PANOLARIN YERLEŞİM PLANLARI ve GENEL GÖRÜNÜMLERİ  (Önden-Arkadan-Yandan Kesit ve Görünüşleri verilmelidir.)

5.1- Beton Köşk/Trafo Binası/Panoların Yerleşim, Kesit ve Görünüş Planları   (TEDAŞ MYD uygun değilse, onaylı planlar verilmelidir.)

5.2- Yükseltici transformatör/İç İhtiyaç Transformatörlerin genel görünüş ve kesit detayları verilmelidir. (Kablo baglantıları ile birlikte üst, ön ve yan görünüsleri isimlendirilip ölçülendirilmis yükseltici ve iç ihtiyaç transformatörlerinin genel görünüs ve kesit detayları,)

5.3- YG Hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları verilmelidir.

5.4- Panoların genel görünüş ve kesit detayları verilmelidir.

- Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi Planı (Santral tipine, ilgili yangın mevzuatı ve standartlarına göre santralde bulunması gereken gaz algılama, ısı, alev ve duman dedektörleri ile sulu, köpüklü, tüplü vb. söndürme sistemleri ve elektriksel bağlantıları gösterilmeli, türbindeki yangın söndürme aletlerinin yerleri gösterilmelidir.)

B2- ELEKTRİK KLASÖRÜ ENH DOSYASI (Varsa) :

- ENERJİ NAKİL HATTI HESAPLARI

- Enerji Nakil Hattı Güzergahı ( harita üzerinde)

- Enerji Nakil Hattı Plan Profili

B3- ELEKTRİK Bilgi için:

1- ONAYLI PROJELER

2- TRAFO BİNASI TEMEL TOPRAKLAMA PLANI

3-TÜRBİN TOPRAKLAMA PLANI

4-PARATONER PLANI

5-DİZEL GENERATÖR YERLEŞİM VE KESİT GÖRÜNÜŞLERİ

6-ANA TEÇHİZAT KARAKTERİSTİKLERİ

C - MAKİNA KLASÖRÜ TEKNİK RAPOR VE HESAPLAR:

  - Kule mukavemet hesabı, ( hesaplamada kullanılan standard, formül ve değerler konusunda açıklayıcı bilgi olacak, yapılan hesaplamanın sonucunda bulunan değer için irdeleme yapılarak, bulunan değerin uygun olduğunu belirten yazı yazılacak.)

  - Vinç Mukavemet hesabı

  - Gürültüyü önleme sistemi

  - Ürün Kataloğu (ürünle ilgili dokümanlar)

  - Performans eğrisi

C1-  MAKİNA KLASÖRÜ PAFTALAR :

- Türbin Komple Montaj üç görünüşleri ( Ölçekli pafta üzerinde; Kanat açısı, Gövde-Hub açısı ve   75 m. ve üzeri türbinler için Kanat ucu boyalar gösterilmelidir.)

- Kule montaj ve üç görünüşleri (ölçekli)

2.1. TÜRBİN KULESİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

2.2-TÜRBİN KULESİNİN DETAYLI GÖRÜNÜMÜ

- NASEL-HUB  GENEL GÖRÜNÜMÜ

- KanaT detay görünümü

- Filitrelerin kesit görünümü

- DİŞLİ KUTUSUNUN GENEL GÖRÜNÜMÜ

- GENERATÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

  - SAPMA SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

- Ünite yatak yağlama, basınçlı hava, soğutma havalandırma sistemi, generatör soğutma, hidrolik sistemleri P&I’ları (P&I Diyagramı sistemin tamamını göstermeli, simge ve kodlamalar tablosunu içermelidir.)

  - TÜRBİN FREN SİSTEMİNİN HİDROLİK ŞEMASI

  - NASELDEKİ DÖNME SİSTEMİNİN HİDROLİK ŞEMASI

  - GÖBEKTEKİ DÖNME SİSTEMİNİN HİDROLİK ŞEMASI

  - DİŞLİ KUTUSUNUN SOĞUTMA ŞEMASI

  - GENERATÖRÜN SOĞUTMA ŞEMASI

- İmdat ve/veya black-start dizel generatör üç görünüs montaj resimleri

- Yangın söndürme aletlerinin yerleri, Yangın hidrandı ve/veya köpüklü olan kısım için yangın söndürme sistemi,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi

C2-  MAKİNA KLASÖRÜ BİLGİ İÇİN:

1-	Rüzgar türbinindeki isçi sağlığı ve is güvenliği sistemi,

2-	Filtrelerinin kesit resimleri,

3-	Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi Planları  (Türbin içinde)

4-	Ünite yatak yağlama, basınçlı hava ve/veya enstrüman havası, soğutma-havalandırma sistemi, generatör soğutma, hidrolik sistemleri P&I’ları,

5-	 P&I’larda yer alan sembol ve kodlamaların çözüm anahtarı.

6-	Paratoner Sistemi

D- 	İNŞAAT  KLASÖRÜ TEKNİK RAPOR VE HESAPLAR:

1-	Temele, Kuleye ait Statik, Betonarme Hesapları

2-	Zemin Etüt Raporları

D1-	 İNŞAAT  KLASÖRÜ PAFTALAR

1-	Santral Genel Yerleşim Planı (Koordinatlar gösterilecek)

2-	Temel Kesit ve Betonarme Planları

3-	Trafo Binası inşaat ve mimari projeleri.

D2-	BİLGİ İÇİN (Talep edilmesi halinde )  :

1-	İlgili Kurumlarla Yapılan Tüm Yazışmalar

2-	Teknik Şartnameler

3-	Ulaşım yolları projeleri

4-	Onaylı Mevcut Projeler

5-	Elektrik ve Elektromekanik Ana Teçhizat Karakteristikler

6-	Kataloglar